## NASLOVNA
PROJEKTNI URED: | RESPECT-ING d.o.o. Ilirska 27, 31000 Osijek OIB 72061576990
INVESTITOR: | SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek, OIB: 78808975734
NAZIV GRAĐEVINE: | REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE STUDENTSKI PAVILJON - UREĐENJE KANTINE
LOKACIJA GRAĐEVINE: | k.č.br. 6660/2 k.o. Osijek Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
ZAJEDNIČKA OZNAKA MAPE: | 098-06J/2021
MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: | Osijek, prosinac 2021.
GLAVNI PROJEKTANT | Goran Čičić, dipl.ing.arh.

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
B. | VODOVOD I ODVODNJA
C. | STROJARSKI RADOVI
D. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA I OPĆI UVJETI POJEDINIH VRSTA RADOVA
* | Izvođač je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz zakona, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta, te uvjeta Ugovora.
* | Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih neusklađenosti projekta i troškovnika tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe nadzornom inženjeru i glavnom projektantu. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
* | Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, uputstvima projektanta i nadzornog inženjera, a po važećim tehničkim propisima. U tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
* | Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno, tražiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pisanim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost glavnog projektanta i nadzornog inženjera. Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta.
* | Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
* | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani prikladan i prema normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
* | Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim pripremnim i završnim radovima potrebnim da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
* | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom - projektantom.
* | Izvođač je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
* | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
* | Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Čišćenja u toku izrade objekta ulaze u cijenu radova.
* | Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju koja je određena od strane nadležne općine bez posebnog zaračunavanja troškova pristojbe za deponiranje.
* | Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne. Za materijale koji se moraju zbrinuti sukladno Zakonu zaštite okoliša izvođač mora osigurati preteće listove tj. dokumentaciju propisanu zakonom.
* | U ovom ponudbenom troškovniku izvođač je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
* | Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
* | Materijal
Pod materijalom se podrazumijevaju svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje materijala / proizvoda od uništenja na gradilištu (pri prebacivanju, zaštita samog materijala i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke materijala završnih obrada dostaviti projektantu na pisano odobrenje (odabir i prihvaćanje).
* | Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
* | Dobava i ugradba
Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (do gradilišta, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima. Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.
* | Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način rada, izvođač se ima u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja. Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena. Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
* | Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja, izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
* | Cijene
U jediničnoj cijeni rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to: - kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mehanizaciju i sl; - organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; - najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova; - sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata; - osiguranje neometanog prolaza i prometa, - čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl; - sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata); - čuvanje radilišta i gradilišta; - uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm; - uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
* | Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Sve u skladu s propisima zaštite na radu. Pri postavi radne skele obratiti pozornost kod postave, demontaže i manipulacije iste na i uz zaštićene dijelove zgrade da se ne oštete.
* | Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
* | Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
* | Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
* | Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova.
* | Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
* | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Organizacija gradilišta
Postavljanje natpisne ploče, postavljanje ograde oko gradilišta odnosno osiguranje od neovlaštenog pristupa), znakovi upozorenja prema zakonu o zaštiti na radu, privremena regulacija prometa sa postavljanjem privremenih prometnih znakova, osiguranje priključka struje i priključenje na vodovodnu mrežu, postava kontejnera ili drugog privremenog objekta u funkciji gradilišnog ureda ili skladišta (ili uređenje prostora za navedenu funkciju), odnosno sva potrebna priprema i predradnje za pravovaljano i sigurno izvođenje radova uključeno u jediničnu cijenu.
OPĆI UVJETI POJEDINIH VRSTA RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
* | Prilikom izvedbe radova rušenja izvođač je dužan pridržavati se u svemu prema tehničkoj dokumentaciji, a radove izvoditi prema opisu stavaka troškovnika, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
* | Prije izvođenja samog rušenja potrebno je izvršiti sve potrebne pripremne radnje za nesmetano odvijanje radova, opisano u projektu.
* | Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi!
* | Izvođač je dužan izvoditi radove rušenja oprezno i sukladno pravilima struke, uputana nadzornog inženjera. Prilikom rušenja neće doći do zadiranja u mehaničku otpornost i stabilnost same građevine i susjednih građevina samo ako se izvođač pridržava svih odrednica Zakona i pravila struke. Rušenje se mora odvijati pažljivo, odnosno ručno, a djelomično strojno uz odobrenje nadzornog inženjera.
* | Ako izvođač prilikom rušenja primijeti da bi daljnje aktivnosti mogle utjecati na stabilnost građevine i/ili ustanovi pukotine i deformacije na građevini bez oklijevanja mora prekinuti radove i kontaktirati nadzornog inženjera.
* | Kontrolu izvedbe radova vrši nadzorni inženjer svakodnevno, a svoje nalaze i zahtjeve upisuje u dnevnik. Ako se pojave razlike u snimljenom postojećem stanju i projektu u odnosu na stvarno stanje na terenu, treba u suradnji sa nadzornim inženjerom te razlike uskladiti s projektnom dokumentacijom.
* | Za sve radove izvođač je dužan napraviti program i mjere zaštite na radu u skladu s regulativom i projektnom dokumentacijom. Prije početka rušenja gradilište treba ograditi ili na drugi prikladan način zaštititi od neovlaštenog ulaska. Ove mjere trebaju trajati dokle se god izvode radovi.
* | Dijelovi i elementi koje investitor želi sačuvati i kasnije koristiti trebaju se na početku radova pažljivo demontirati i deponirati na mjesto u dogovoru sa investitorom..
* | Posebnu pozornost obratiti na zaštitu dijelova građevine koji se zadržavaju.
* | Pri postavi radne skele obratiti pozornost kod postave, demontaže i manipulacije iste na i uz zaštićene dijelove zgrade da se ne oštete. Radna skela mora biti obložena jutanim ili PVC platnom.
* | Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno duljinu prijevoza, jer se naknadno plaćanje cijene na račun prijevoza neće priznati.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - zaštita svih okolnih konstrukcija, podova, vanjske i unutarnje stolarije, okoliša i sl. ­ sav potreban rad, alati i mehanitaciju za demontažu ­ sav potreban rad, alat i mehanizaciju za rušenja, štemanja i sl. ­ sva potrebna podupiranja i privremene konstrukcije - sve horizontalne i vertikalne transporte ­ utovar i odvoz uklonjenog materijala na gradski deponij ­ troškovi takse za deponiranje na gradskom deponiju - svu potrebnu radnu skelu ­ potrebna osiguranja prilikom izvođenja radova sukladno zakonu o zaštiti na radu ­ potrebna osiguranja prilikom izvođenja radova sukladno zakonu o zaštiti od požara ­ čišćenje nakon završetka svih radova
ZIDARSKI RADOVI
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela ­ zaštita već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova ­ zaštita zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja ­ uzimanje potrebnih uzoraka i ispitivanje materijala ukoliko je potrebno ­ ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje tijekom izvođenja i nakon završetka svih radova
* | Svi zidarski i završni zidarski radovi moraju se izvoditi stručno prema važećim propisima i pravilima zanata. Zidanje se izvodi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa. Debljina ležajnica nesmije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica nesmije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. Zidove uz verikalni serklaž izvesti zupčasto.
* | Obračun nosivih zidova vrši se po m3 zida, a pregradnih zidova po m2 neto površine zida. Svi otvori bez obzira na njihovu veličinu i elementi od armiranog betona (serklaži, nadvoji i sl.) odbijaju se u cijelosti.
* | Prije izrade cementnog estriha u naravi je potrebno izmjeriti i odrediti točnu završnu visinsku kotu poda i tip podne obloge u svakoj prostoriji, te sukladno tome odrediti točnu debljinu i nagibe te kvalitetu zaglađivanja gornje površine cementnog estriha.
* | Obračun žbukanja se vrši po m2 neto površine, a otvori oko kojih postoje uložine (do 20 cm širine) se odbijaju na slijedeći način: ­ otvor veličine do 3,00 m2 ne odbija se, a uložine se ne zaračunavaju se posebno. ­ kod otvora veličine preko 3,00 m2 do 5,00 m2 odbija se površina preko 3,00 m2, a uložine se ne zaračunavaju posebno. ­ kod otvora veličine preko 5,00 m2 odbija se površina preko 3,00 m2, a uložine se zaračunavaju posebno.
BRAVARSKI RADOVI
* | Ponuđač je dužan nuditi ispravan rad, na temelju projekta i troškovnika, ako koja stavka ponuđaču nije jasna treba, prije davanja ponude, od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.
* | Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, opisu iz troškovnika, uputama projektanta ili nadzornog inženjera, te u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati.
* | Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora, a prije početka proizvodnje, dostaviti nadzornom inženjeru, na pregled i ovjeru, izvedbene nacrte i detalje, sve usklađivano sa ostalim građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
* | Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.
* | Antikorozivna zaštita i kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala. Bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena temeljnim slojem, minimalno dva puta (ili pocinčana ako je stavkom definirano). Temeljni sloj se na gradilištu na eventualnim oštećenim mjestima obnavlja, a cijela površina prije slijedećeg naliča čisti-odmaščuje.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje - sve pripremne i međufaze rada potrebne za dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira napomenuto u pojedinoj stavci ili ne. - uzimanje potrebnih izmjera na objektu - izrada radioničkih nacrta i razrada detalja u fazi izvođenja te ovjeru od strane nadzornog inženjera - predočenje uzoraka materijala - temeljni premaz, antikorozivnu zaštitu i završnu obradu u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta - sav potreban spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu - potrebne sekundarne podkonstrukcije - sve varove fino izbrusiti - sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže - potrebnu radnu skelu - dizalice ili drugu mehanizaciju za montažu - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe - troškove zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
ALUMINIJSKA I PVC BRAVARIJA
* | Stavke vanjske bravarije izvesti u sistemima aluminijskih ili PVC profila, s prekidnom toplinskog mosta. Svi ugrađeni sistemi za vanjske stavke moraju zadovoljiti zahtjeve predviđene projektnom dokumentacijom.
* | Stavke unutarnje bravarije izvesti u sistemima bez prekida toplinskog mosta.
* | Sastavni dio podloga za ponudu bravarskih stavki čine sheme iz projekta te izvedbeni i radionički nacrti, izrađeni od strane izvođača radova.
* | Napomena: Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi! Radioničke nacrte prije izvedbe treba pregledati i ovjeriti projektant!
* | Dozvoljeni koef. prolaska topline upisan u svaku pojedinu stavku.
* | Tražena razina zaštite od buke iznosi Rw = 30 dB. Prema potrebi mjerenjem dokazati utjecaj korekturnih koeficijenata (C, Ctr) na prigušenje buke u ugrađenom stanju.
PANIK OKOV na evakuacijskim vratima. Puna panika, s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna letva; vrata su prohodna u oba smjera dok su otključana, zaključana su prohodna samo u smjeru evakuacije.
* | POVRŠINSKA ZAŠTITA Profili su plastificirani u skladu s tehničkim smjernicama. Boja svih profila siva antracit, a točan RAL prema izboru projektanta iz kataloga raspoloživih boja proizvođača odabranog sustava.
* | Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke profila plastificirane prema njihovom izboru.
* | UGRADNJA Ugradnju prozora izvesti prema smjernicama RAL i smjernicama dobavljača sistema; tzv. RAL ugradnja podrazumijeva: - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme (na čeličnu potkonstrukciju) - ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta - ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane - ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane priključka - širinu bočne fuge između štoka i zida širine prema RAL tabeli - ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke - osiguranje zrakotijesnosti
* | Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati.
* | U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
STOLARSKI RADOVI
* | Pod stolarskim radovima podrazumjeva se proizvodnja i ugradnja drvenih komponenti, kao što su vrata, prozori, prozorski elementi, pregrade, zidne i stropne obloge, ugradbeni namještaj i ostali elementi i oprema. U ovu grupu radova uključeni su i kompleksni kompozitni sklopovi koji osim drva, uključuju materijale kao što su metal, plastika i sl.
* | Ponuđač je dužan nuditi kompletan i ispravan rad, na temelju projektne dokumentacije, shema i troškovnika, a ako postoji nejasnoća oko stavke treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, a naknadno pozivanje na eventualno ne razumjevanje ili manjkavost opisa ili nacrta neće se uzeti u obzir.
* | Svi radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važečim propisima, pravilima zanata i struke, te uputama projektanta ili nadzornog inženjera.
* | Izvođač je dužan ponuditi kompletnu cijenu proizvoda sa izradom, dobavom i ugradnjom na gradilištu, odnosno kompletnu izvedbu stolarije sa završnom obradom (ličenje, ustakljenje ili druge ispune). Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela koji se liči na gradilištu. U jediničnoj cijeni uključen sav potreban okov.
* | Sve mjere potrebno je provjeriti u naravi, te prije početka izrade obavezno uskladiti mjere i količine na objektu sa onima u projektu. Radioničke nacrte prije izvedbe treba pregledati i ovjeriti projektant.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - izvedbu u skladu s nacrtima, izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta - izrada radioničnih nacrta - izrada elemenata u radionici sa dostavom na gradilište - ugradnja kompletnog gotovog elementa - dobavu i ugradnju slijepih dovratnika - sav potreban okov, pričvrsni i spojni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu - svi spojni elementi i profili (uglovni, bočni, donji, gornji i sl.) - sve pokrovne letvice ili profili, sva brtvljenja na spoju s okolnim konstrukcijama - potrebna radna skela - ostakljenje (vrsta stakla navedena stavkom) - kompletna završna obrada elementa - čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpada - svi troškovi popravka štete nastalih nepažnjom prilikom izvođenja radova - troškovi zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
GIPSKARTONSKI RADOVI
* | Svi materijali moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedoviti ateste, a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača. Ateste dostaviti nadzornom inženjeru na pregled i ovjeru
* | Površine svih gipskartonskih konstrukcija moraju biti obrađene glet masom do kvalitete određenom projektom ili 2x impregnacijskim temeljnim premazom u slučaju kada je završna obrada keramika.
* | Potkonstukcije su tipske, od pocinčanih čeličnih profila, koje se učvršćuju nehrđajućim vijcima prema uputama proizvođača. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući.
* | Izrezivanje gipskartonskih ploča za ugradbu rasvjete, instalacija, opreme i sl. uračunato je u jediničnu cijenu.
* | Međusobni spojevi gipskartonskih konstrukcija i spojevi s okolnim konstrukcijama i elementima izvesti prema uputama proizvođača i ukalkulirati u jediničnu cijenu (tipski profili, pokrovne lajsne, trake, kitovi, mase za reške i sl.)
* | U cijeni pregradnih i obložnih konstrukcija uključena sva potrebna čvrsto postavljena podkonstrukcija, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom osiguranom od pomicanja i gipskartonske ploče čija je površina završno obrađena gletanjem; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
* | U cijeni pregradnih i obložnih konstrukcija uključena je dobava i ugradnja ojačanja za ovješenje namještaja, sanitarija, opreme i sl. Izvodi se na način da se umjesto jedne (unutarnje) standardne gipskartonske ploče ugradi OSB ploča, debljine 12.5 mm. Predviđena količina 10% površine zida.
* | Obračun zidova vrši se po m2 površine, a otvori se odbijaju na slijedeći način: - otvor veličine do 2,50 m2 ne odbija se, a uložine i dodatna ojačanja za postavu dovratnika ne zaračunavaju se posebno. - otvor veličine preko 2,50 m2 odbija se, a uložine i dodatna ojačanja za postavu dovratnika zaračunavaju se posebno.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela ­ zaštita već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač - svi troškovi popravka štete nastalih nepažnjom prilikom izvođenja radova ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje tijekom izvođenja i nakon završetka svih radova
KERAMIČARSKI RADOVI
* | U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, raster materijala, neminovne otpatke, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tijekom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i otpadaka (ambalaže).
* | U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog (ako stavkom troškovnika nije drugačije navedeno), sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira napomenuto u pojedinoj stavci ili ne, predočenje uzoraka materijala projektantu, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.
* | Obračun opločenja vrši se po m2 neto površine opločenja ili po m1 sokla. Pri obračunu se odbijaju svi otvori bez obzira na njihovu veličinu.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - potrebna radna sekla - rad i sav potreban osnovni i pomoćni materijal - aluminijski, inox ili PVC kutni, uglovni i svi ostali potrebni završni profili - aluminijski dilatacijski profili između prostorija (razlike u visini ili vrsti podne obloge) - ispune spojeva zidnih i podnih ploha silikonom - ispune fuga fug-masom - transportne troškove - čiščenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka - popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
PODOPOLAGAČKI RADOVI
* | Izvođač, prije polaganja, treba ispitati ispravnost izvedene podloge na koju će postavljati podnu oblogu. Bitno je ispitati kvalitetu i zasičenost vlagom podložnog materijala (estriha). Ako je podloga neispravna mora se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova. Ako je stupanj vlažnosti podloge veći od onog propisanog od strane proizvođača parketa, mora se pristupiti isušivanju i kondicioniranju iste. Nakon vršenja mjerenja vlage, i nakon odobrenja nadzornog inženjera može se pristupiti postavljanju parketa.
* | Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.
* | Sve radove treba izvesti po nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, uputama projektanta i nadzornog inženjera. Ako nije u troškovniku drugačije naznačeno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa učiniti kontinuirano bez prekida i praga.
* | Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju I uskladištenje - uzimanje potrebnih izmjera na objektu - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku - sve horizontalne I vertikalne transporte do mjesta montaže - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje tijekom izvedbe - aluminijski ili inox kutni, dilatacijski i ostali završni profili - troškove zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
SOBOSLIKARSKI RADOVI
* | Sav materijal koji će se upotrijebiti, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima struke. Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti prvorazredan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen.
* | Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu ili nadzornom inženjeru na uvid i odobrenje.
* | Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Pripremu podloge dužan je obaviti izvođač soboslikarskih radova. Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvođača boja i lakova. Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju.
* | U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima i važećim propisima bez obzira napomenuto u pojedinoj stavci ili ne, predočenje uzoraka materijala na odobrenje projektantu, uredno izvedene spojeve s ostalim materijalima i opremom (brtvljenje reški – kitanje akrilom i sl), impregniranje mrlja od armature i sl., zaštitu stolarskih i bravarskih stavaka i ostalih površina pri radu zaštitnim folijama.
U cijenu su uključeni i svi potrebni pripremni radovi kao što su: čišćenje i priprema podloge, popravljanje manjih oštećenja gletanjem; skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl.
* | Obračun ličenja se vrši po m2 neto površine, bez odbijanja otvora manjih od 3,00 m2, a otvori veći od 3,00 m2 odbijaju se, a uložine se posebno obračunavaju po m2 površine.
* | Jedinična cijena svake stavke uključuje: - sav glavni i pomoćni materijal - dobavu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje, transport - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku - svu potrebnu radnu skelu - zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe - troškove zaštite na radu - ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvođač
SANITARNI UREĐAJI
* | Tip i boju sanitarija i opreme izvođač radova treba nuditi u dogovoru s investitorom ili arhitektom i tek onda pristupiti ugovaranju i ukupnoj narudžbi i ugradnji istog. Sanitarije i armature moraju biti I klase sa kromiranim dovodima i odvodima.
* | Priključke-mikrolokaciju dovoda i odvoda sanitarija izvoditi nakon odabranih tipova i odobrenih po investitora, a sve prema uputama i preciznom prospektnom materijalu proizvođača opreme.
* | Svi ventili i sifoni sanitarija moraju biti dostupni radi održavanja (sve sanitarije moraju imati svoj vlastiti dostupni sifon za održavanje i čišćenje istog).
* | Odluku o tipu i boji sanitarija donosi investitor (s arhitektom) upisom u građevinski dnevnik ili na drugi način, a što mora biti definirano ponudom i ugovorom. Ponuda mora sadržavati tipove sanitarija i opreme, pripadajućeg spojnog matrerijala, armature, ventila, te po mogućnosti proizvođača ponuđenih artikala i sl.
* | Izvoditelj ne smije izvoditi dovode i odvode sanitarija, dok isto po tipovima nije u potpunosti definirano i potvrđeno po investitoru, nadzoru ili projektantu. Ugovorene sanitarije može mjenjati samo investitor - nadzor.
* | Mikrolokaciju priključaka dovoda i odvoda za opremu i sl. izvoditi prema uputama proizvođača (i prospektnom materijalu), tehnološkom projektu ili uputama tehnologa upisom u građevinski dnevnik. Količinu, boju i tip sanitarija (uz obavezni prospektni materijal i po potrebi uzorke), te način ugradnje u gipskartonske zidove, zidove od opeke i sl., uskladiti i dogovoriti s investitorom-korisnikom.Ukoliko investitor nabavlja sam sanitarije i sanitarnu opremu, galanteriju i sl., isto je potrebno definirati ponudom – ugovorom.
* | Mikrolokaciju priključaka dovoda i odvoda za opremu i sl. izvoditi prema uputama proizvođača (i prospektnom materijalu), tehnološkom projektu ili uputama tehnologa upisom u građevinski dnevnik. Količinu, boju i tip sanitarija (uz obavezni prospektni materijal i po potrebi uzorke), te način ugradnje u gipskartonske zidove, zidove od opeke i sl., uskladiti i dogovoriti s investitorom-korisnikom.Ukoliko investitor nabavlja sam sanitarije i sanitarnu opremu, galanteriju i sl., isto je potrebno definirati ponudom – ugovorom.
* | Sve sanitarije i oprema moraju biti u kompletu s prospektnim materijalom za montažu (i ispravno funkcioniranje), kako ne bi došlo do grešaka u montaži i funkciji opreme. Sve sanitarije moraju imati svoj vlastiti (dostupni) sifon za održavanje i čišćenje istog. Sve ostalo prema dogovoru s investitorom prije ugovaranja opreme i sanitarija.
STROJARSKE INSTALACIJE
* | Cijena za svaku točku ove specifikacije mora obuhvatiti dobavu, prijenos, montažu, spajanje i dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
* | U cijenu je potrebno uračunati sav potreban spojni, prijelazni, montažni, pridržni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
* | Izrada potrebnih skela i radnih platformi potrebnih za montažu strojarskih instalacija obuhvaćeni su u pojedinačnim stavkama iz troškovnika.
* | Pomoćni građevinski radovi oko i nakon ugradnje instalacija, razna probijanja, bušenja, popravci obuhvaćeni su u pojedinačnim stavkama iz troškovnika
* | Priprema kompletne dokumentacije za tehnički pregled, pribavljanje atesta i izdavanje garantnih listova i potvrda obuhvaćeni su u pojedinačnim stavkama iz troškovnika.
* | Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni troškovi energije za probni rad.
ELEKTROINSTALACIJE
* | Opći uvjeti izvođenja radova
* | U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izvedbu predmetnih radova uključujući dobavu potrebnih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnim napravama i drugim sredstvima potrebnim za ispravnu izvedbu. U stavkama su uračunati svi radovi potrebni za ispravno dovršenje predmetnih radova, na osnovi normi, propisa i priznatih pravila tehničke struke. Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, oplata, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, potrebna osiguranja tijekom radova, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i sl, ukratko, sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po projektu.
* | Ponuđač je dužan izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuđač je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit investitoru. Nakon dovršenja gradnje Izvoditelj će predati posve uređeno gradilište i okolinu građevine predstavniku Investitora uz prisutnost Projektanta. Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora.
* | Količine radova koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova. U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopuna projekta ili njegovih dijelova odluku o tome donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvođača, a tu svoju odluku unosit će u Građevinski dnevnik.
* | Sve izmjene i dopune Projekta ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u privremenom, niti u konačnom obračunu.
* | Tip, proizvođač, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugrađuje se kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. može biti i od drugog proizvođača, drugi tip ili broj artikla i slično, ali odgovarajućih karakteristika, kvalitete kao što je navedena ili bolje. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inženjera i naručioca radova.

## A. GIO
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Namještaj i oprema
Demontaža i iznošenje kompletnog fiksnog i mobilnog inventara, opreme i namještaja iz prostora projektiranog zahvata u prostoru. Skladištenje dijela opreme za daljnju upotrebu odlaže se po uputi investitora, u prostor koji osigurava investitor. Prilikom iznošenja paziti da se namještaj, inventar ili oprema, koja se zadržava, ne ošteti. Točnu količinu i tip namještaja i inventara, prilikom davanja ponude, utvrditi obilaskom predmetne zgrade. Napomena: u stavku uračunati i demontažu PVC pregradnih stijena.
| ­ obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl. | 1
1.2. | Uklanjenje unutarnje stolarije
Ručno uklanjanje unutarnjih jednokrilnih i dvokrilnih zaokretnih punih vrata. Demontira se sve kompletno uključujući okvir, krilo, lajsne i sl.; odnosno sve što se sadrži pojedina vrata. Radove izvoditi pažljivo sa što manjim oštećenjima zidova i ostalih konstrukcija koje se ne uklanjanju. Komplet sa utovarom, odvozom i istovarom na deponij ( ili skladište investitora ) , sa plaćanjem naknade za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu kompletno demontiranog otvora. Zidarske dimanzije otvora.
a) | ­ jednokrilna vrata 80/205 cm | kom | 4
b) | ­ jednokrilna vrata 90/205 cm | kom | 2
c) | ­ dvokrilna vrata 200/210 cm | kom | 2
1.3. | Uklanjenje zidanih pregradnih zidova
Ručno uklanjanje zidanih pregradnih zidova uključujući elemente od armiranog betona (nadvoj i sl.), žbuku, sve zidne obloge (npr. keramika); odnosno sve od čega se sastoji pregradni zid. Ukupna debljina zida do 15 cm. Stavka obuhvaća pažljivo rezanje od dijelova konstrukcije koji se ne ruše, sva potrebna podupiranja i privremene konstrukcije, rezanje i/ili komadanje većih elemenata na komade pogodne za transport. Pri obračunu se odbijaju svi otvori bez obzira na veličinu. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada..
| ­ obračun po m2 pregradnog zida | m2 | 55
1.4. | Uklanjanje podnih obloga
Ručno uklanjanje svih podnih obloga na dijelu obuhvata radova. Stavka obuhvaća sve slojeve do cementne glazure. Slojevi su: keramičke pločice ili pvc pod, svi ostali slojevi koji su ugrađeni u postojeći pod (folije, premazi, sl.), te sokl uz zid visine 10 cm, i instalacije u podu. Ukloniti sve do zdrave nosive podloge, ukupne debljine sloja do 3 cm. Radove izvoditi pažljivo bez oštećenja nosive podne ploče i okolnih konstrukcija koje se ne uklanjaju. Nakon izvedenih radova površine očistiti i pripremiti za izvođenje novih slojeva. Stavka obuhvaća sve potrebne radnje i transporte za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine | m2 | 150
1.5. | Uklanjanje zidne keramike
Ručno uklanjanje keramičkih pločica sa zidova postojećih zidova sanitarnih čvorova koji se zadržavaju. Radove izvoditi pažljivo sa što manjim oštećenjima okolnih konstrukcija koje se ne uklanjaju. Nakon izvedenih radova površine očistiti i pripremiti za izvođenje novih slojeva. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada.
| ­ obračun po m2 zidne keramike | m2 | 35
1.6. | Probijanje novog otvora u zidu od opeke
Ručno uklanjanje dijela zida, odnosno probijanje novog otvora za ugradnju vrata u postojećem zidu od pune opeke. Prije uklanjanja zid zarezati rezačicom kako bi otvor bio ravan te ukloniti sve slojeve sa zidova (žbuka, keramika). Iznad otvora potrebno je izraditi ležaj za ugradnju montažnog nadvoja te ugraditi isti prema pravilima struke. Stavka obuhvaća pažljivo rezanje od dijelova konstrukcije koji se ne ruše, sva potrebna podupiranja i privremene konstrukcije, rezanje i/ili komadanje većih elemenata na komade pogodne za transport. Nakon probijanja otvora, otvor zidarski obraditi vapneno-cementnom žbukom. Obračun po kompletu za otvor. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada.
| otvor dimenzija 100/210 cm u zidu od opeke 38 cm širine, 3x montažni betonski nadvoj 150x12x6,5 cm | kpl. | 1
1.7. | Probijanje novog otvora u AB zidu
Ručno i strojno uklanjanje dijela ab zida, odnosno probijanje novog otvora . Stavka obuhvaća pažljivo rezanje od dijelova konstrukcije koji se ne ruše, sva potrebna podupiranja i privremene konstrukcije, rezanje i/ili komadanje većih elemenata na komade pogodne za transport. Po obodu probijenog otvora ugraditi čelični profil 150x150x5 mm, kao ojačanja, sa potrebnim ankerisanjem u zid i pod. Nakon probijanja otvora, i ugradbe čeličnih profila špalete obložiti gipskartonskim pločama, pregletati, i pripremiti za krečenje. Obračun po kompletu za otvor. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada.
| otvor konačnog svijetlog otvora 150/230 cm u ab zidu debljine 22 cm, okvir iz cijevi 150x150x5 mm, gipskartonska obloga | kpl. | 2
1.8. | Uklanjanje spuštenog stropa
Strojno i ručno uklanjanje spuštenog stropa , uključujući podkonstrukciju za ovjes, visulje, podkonstrukciju za montažu stropa i stropnu oblogu; odnosno svi elementi od čega je izrađen spušteni strop. Stropna obloga "Amstrong". Ukupna debljina podgleda 3 cm + ovješena podkonstrukcija 20-50 cm . Stavka obuhvaća pažljivo odvajanje od dijelova konstrukcije koji se ne ruše, sva potrebna podupiranja i privremene konstrukcije, rezanje i/ili komadanje većih elemenata na komade pogodne za transport. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada. Strop na visini 3,50 m.
| ­ obračun po m2 površine uklonjenoog stropa | m2 | 22
1.9. | Utori za instalacije - pod
Strojno i ručno uklanjanje betonske podne ploče, odnosno izrada utora (šliceva) za postavu instalacija. Prije štemanja podnu ploču zarezati rezačicom kako bi rez bio ravan. Stavka obuhvaća pažljivo rezanje od dijelova konstrukcije koji se ne ruše. Obračun po m1 utora. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada.
| ­ dim. 20x20 cm | m1 | 20
| ­ dim. 10x10 cm | m1 | 10
1.10. | Dubljenje šliceva u zidovima
Probijanje udubina ili izvedba šliceva u zidovima od opeke ili betona radi ugradbe strojarske opreme ili cijevi instalacija. Štemanje se vrši pravilnim isijecanjem stranica. Presjek šlica maksimalno 5x15 cm. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada.
| ­ obračun po m1 | m1 | 50
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
A.2. | ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Popravak unutarnje žbuke zidova
Dobava materijala i popravak unutarnje žbuke zidova vapneno cementnom žbukom , debljine sloja 20 mm. Popravak na dijelovima uklonjenih zidova ili uklonjenih ker. pločica. Stavkom je obuhvaćeno: ■ čišćenje podloge ■ popravak šliceva ■ cementni špric ■ gruba žbuka ■ fina žbuka Koristiti gotovu industrijski priređenu smjesu prema uputama proizvođača. Radove izvoditi pažljivo po uputama nadzornog inženjera. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, radna skela i zaštita okolnih površina.
| ­ obračun po m2 površine | m2 | 30
2.2. | Popravak cementnog estriha
Dobava materijala i popravak cementnog estriha na dijelovima uklonjene podne obloge i šliceva, te se sastoje od: ■ cementni estrih, debljine 4-6 cm, armiran poliesterskim vlaknima i zaglađen strojno, gornja površina vodoravna ili u projektiranom nagibu, završno obrađena i u potpunosti pripremljena za postavu podne obloge (u cijeni izrada svih potrebnih dilatacija). Radove izvoditi pažljivo po uputama nadzornog inženjera. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i zaštita okolnih površina.
| ­ obračun po m2 površine | m2 | 65
2.3. | Obrada utora instalacija
Zatvaranje utora i proboja nakon polaganja instalacija vapneno cementnim mortom (zid), i cementnim mortom (pod) . Utori širine cca 15-20cm. (Obračun prema stvarnim količinama). Proboji do 30x30 cm.
| ­ obračun po m1 obrađenog utora | m1 | 80
| ­ obračun po komadu obrađenog proboja | kom | 10
A.2. | ZIDARSKI RADOVI
A.3. | BRAVARSKI RADOVI
3.1. | Prerada vanjskih dvokrilnih vrata
Prerada i ugradba vanjske ostakljene stijene koja se sastoji od dvokrilnih zaokretnih vrata. Svi profili su aluminijski plastificirani 65 mm s prekinutim toplinskim mostom , boje svijetlosive. Sva ostakljenja su s 3-slojnim Low E staklom (4+12+4+12+4 mm). Ispuna od panela izrađeni od alu plastificiranog lima sa vanjskih strana i poliuretanske ispune. U stavku uključen sav potreban tipski okov, i vanjska limena okapnica u istom tonu. NAPOMENA : Mjere provjeriti na licu mjesta.. Po izradi radioničkog nacrta, isti sa uzorcima dati na ovjeru nadzornom inženjeru. Obračun po ugrađenom komadu i u funkciji.
Pozicija nakon ugradnje mora imati: U ≤ 1,80 W/m2K.
| POZ 2 - 198/230 cm | kom | 1
3.2. | Prerada vanjskih kliznih vrata
Prerada i ugradba vanjske ostakljene stijene koja se sastoji od dvokrilnih kliznih vrata. Svi profili su aluminijski plastificirani 65 mm s prekinutim toplinskim mostom , boje svijetlosive. Sva ostakljenja su s 3-slojnim Low E staklom (4+12+4+12+4 mm). Ispuna od panela izrađeni od alu plastificiranog lima sa vanjskih strana i poliuretanske ispune. U stavku uključen sav potreban tipski okov, i vanjska limena okapnica u istom tonu. NAPOMENA : Mjere provjeriti na licu mjesta.. Po izradi radioničkog nacrta, isti sa uzorcima dati na ovjeru nadzornom inženjeru. Obračun po ugrađenom komadu i u funkciji.
Pozicija nakon ugradnje mora imati: U ≤ 1,80 W/m2K.
| POZ 3 - 198/230 cm | kom | 1
3.3. | Unutrašnja dvokrilna vrata sa nadsvjetlom
Izrada, dobava i ugradba unutarnjih dvokrilnih ostakljenih vrata sa nadsvjetlom, u sistemu bez prekida toplinskog mosta. Profili plastificirani aliminijski širine 50 mm. Plastifikacija u sivoj boji - istovjetna fasadnoj bravariji. Vrata sadrže standardni okov, bravu s cilindrom, 3x3D podesiva panta po krilu, sokl profil s donje strane krila visine 10 cm. Ostakljenje krila lamistal staklo 6+6. Ostakljenje fiksnog nadsvjetla Float staklo 5 mm. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, odbojnik uključiti u cijenu. NAPOMENA : Mjere provjeriti na licu mjesta.. Po izradi radioničkog nacrta, isti sa uzorcima dati na ovjeru nadzornom inženjeru. Obračun po ugrađenom komadu i u funkciji.
| • POZ 1 - 198/230+100 cm | kom | 1
3.4. | Izrada unutrašnjih jednokrilnih PVC vrata
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih punih zaokretnih PVC vrata. Vrata su opremljena bravom, cilindrom, kvakom; podesiva panta, hidraulični zatvarač s kočnicom za zaustavljanje u otvorenom položaju. Ostakljenje: lamistal 6+6 mm sa folijom pjeskarenog efekta. Ispuna : IZO panel d = 24 mm Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu. Plastifikacija u sivoj boji - istovjetna fasadnoj bravariji. Zidarski otvor vrata. Širina zida bez žbuke i obloga. Obračun po komadu.
| POZ 1 - 100/210 cm | kom | 1
A.3. | BRAVARSKI RADOVI
A.4. | STOLARSKI RADOVI
4.1. | Unutrašnja zaokretna puna vrata
Izrada, dobava i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih punih drvenih vrata. Krilo obostrano šperovano. Dovratnik u širini zida, s obje strane zaobljene ukrasne letvice. Krilo, dovratnik i letvice obojani poliuretanskom bojom (tvornička obrada). Boja svjetlo siva, polusjaj. U stavku je uključen potreban okov, kvake inox sa odvojenim rozetama, brave s ključem, gumeni odbojnici, pločica s nazivom prostorije te sav ostali potreban pribor. Okov mora biti dovoljne nosivosti za zaokretna vrata i izrađen od nehrđajućeg materijala. U vrata ugraditi prestrujnu rešetku za ventilaciju, dim. 425x125 mm prema strojarskom projektu. U svemu prema shemi stolarije. Zidarski otvor. Obračun po komadu.
a) | • POZ 1 - 90/210 cm u zidu 10 cm sa rešetkom | kom | 3
b) | • POZ 3 - 80/210 cm u zidu 10 cm sa rešetkom | kom | 1
4.2. | Pregradna stijena (WC)
Izrada i montaža pregradne stijene unutar WC-a koja se sastoji od fiksnog punog dijela i vrata. Stijena se izrađuje od MAX Compact ploča, debljine minimalno 13 mm. visine 2,00 m, u svjetlo sivoj boji. Kompletna stijena montira se na visini od 15 cm iznad gotovog poda na nožice izrađene od nehrđajućeg materijala. Vrata opremljena okovom, kvakom i bravom za zaključavanje sistem bez ključa i oznakom zauzeto. Ugradnja vijcima na zid nakon polaganja keramičkog opločenja. Prije izrade obavezna kontrola i izmjera na licu mjesta. Obračun po m1 ugrađene stijene (sa vratima).
a) | ­ pregradna stijena u muškom WC-u, s 1 vrata svjetle širine 65 cm | m1 | 1
b) | ­ pregradna stijena u ženskom WC-u, s 1 vrata svjetle širine 65 cm | m1 | 1.5
c) | ­ pregradna stijena u WC-u za osoblje, s 1 vrata svjetle širine 65 cm | m1 | 1.8
4.3. | Pregrada uz pisoar
Izrada, dobava i postava pregrade uz pisoare u muškom WC-u. Pregrada dimenzija 120 x 40 iz MAX - compact ploče u svijetlo sivoj boji. Komplet sa spojnim i pričvrsnim elementima.
| ­ obračun po komadu pregrade | kom | 1
4.4. | Obloga zida kantine
Dobava, izrada i montaža obloge zida kantine na dijelu stolova i stolica, iz iveral ploče debljine 18 mm, oplemenjena laminatom HPL debljine 1 mm u svjetlo sivoj boji. Obloga širine 40 cm, postavljena na visinu 70 cm od gotovog poda, bez vidljivih spojeva i mjesta pričvršćenja za zid. Sve komplet i u funkciji - prema shemi opreme. Radionički nacrt, prije izrade opreme , dati na ovjeru nadzornom inženjeru. Mjere provjeriti na licu mjesta.
| obračun po m1 postavljene obloge | m1 | 25
A.4. | STOLARSKI RADOVI
A.5. | GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROP
5.1. | Pregradni zid, d=100 mm, (O+V)
Dobava materijala i izrada pregradnog gipskartonskog zida, debljine 100 mm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Zid se sastoji od: ■ 2 x 12.5 mm standardna ploča ■ podkonstrukcija/mineralna vuna d=50 mm ■ 1 x 12.5 mm standardna ploča ■ 1 x 12.5 mm impregnirana, vodootporna ploča Ploče postaviti na jednostruku pocinčanu čeličnu podkonstrukciju, debljine lima min. 0,6 mm, širine 50 mm. Ispuna podkonstrukcije mineralnom vunom debljine 50 mm. Završna površina mora biti obrađena glet masom. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. U cijeni sva potrebna čvrsto postavljena podkonstrukcija, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom osiguranom od pomicanja i gipskartonske ploče čija je površina završno obrađena gletanjem; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja. U cijeni i dobava i ugradnja ojačanja u pregradnom zidu. Ojačanja su za ovješenje namještaja, sanitarija, opreme i sl. Izvodi se na način da se umjesto jedne (unutarnje) standardne gipskartonske ploče ugradi OSB ploča, debljine 12.5 mm. Predviđena količina 10% površine zida.
| obračun po m2 površine zida | m2 | 40
5.2. | Pregradni zid, d=100 mm, (V+V)
Dobava materijala i izrada pregradnog gipskartonskog zida, debljine 100 mm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Zid se sastoji od: ■ 1 x 12.5 mm impregnirana, vodootporna ploča ■ 1 x 12.5 mm standardna ploča ■ podkonstrukcija/mineralna vuna d=50 mm ■ 1 x 12.5 mm standardna ploča ■ 1 x 12.5 mm impregnirana, vodootporna ploča Ploče postaviti na jednostruku pocinčanu čeličnu podkonstrukciju, debljine lima min. 0,6 mm, širine 50 mm. Ispuna podkonstrukcije mineralnom vunom debljine 50 mm. Završna površina mora biti obrađena glet masom. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. U cijeni sva potrebna čvrsto postavljena podkonstrukcija, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, ispuna kamenom vunom osiguranom od pomicanja i gipskartonske ploče čija je površina završno obrađena gletanjem; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja. U cijeni i dobava i ugradnja ojačanja u pregradnom zidu. Ojačanja su za ovješenje namještaja, sanitarija, opreme i sl. Izvodi se na način da se umjesto jedne (unutarnje) standardne gipskartonske ploče ugradi OSB ploča, debljine 12.5 mm. Predviđena količina 10% površine zida.
| ­ obračun po m2 površine zida | m2 | 21
5.3. | Obložni zid, ugradbeni vodokotlić, (V)
Dobava materijala i izrada obložnog gipskartonskog zida, debljine 20 cm, visine 140 cm, unutar wc-a. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Zid se sastoji od: ■ složena horizontalna i vertikalna podkonstrukcija ■ 2 x 12.5 mm impregnirana, vodootporna ploča Ploče postaviti vertikalno i horizontalno na složenu pocinčanu čeličnu podkonstrukciju, debljine lima min. 0,6 mm. U cijeni sva potrebna čvrsto postavljena podkonstrukcija, svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, obrada istaknutih rubova kutnim profilima, gipskartonske ploče čija je površina završno obrađena 2x temeljenim impregnacijskim premazom; te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja.
| ­ obračun po m2 površine | m2 | 6
5.4. | Spušteni kasetni strop (60x60 cm)
Dobava materijala i izrada kazetnog ovješenog spuštenog stropa na ovješenoj potkonstrukciji na svim etažama. Mineralne ploče, dim. 600x600 mm, jednostruko postavljene na tipsku pocinčanu čeličnu potkonstrukciju, elastično ovješenu na strop sa potrebnim visuljama. Strop je vodoravan, osim dijelova uz fasadnu bravariju, gdje je skošen u duljinu dva rastera. Bočne strane kosine izvesti u istim stropnim oblogama. Svi pričvrsni elementi (vijci, čavli i sl.) moraju biti pocinčani, odnosno nehrđajući. Obloga je horizontalna, a visina vješanja iznosi do 40 cm. Visina iznosi od 265 cm do 320 cm, mjereno od kote poda do donje kote spuštenog stropa. U cijeni radna skela, konstrukcija za ovjes, sva potkonstrukcija potrebna za montažu stropa, svi učvrsni elementi, lajsne, obrada spojeva, horizontalne mineralne ploče; te svi radovi i ojačanja potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja. Sve izvesti prema uputama proizvođača
| ­ obračun po m2 površine stropa | m2 | 150
A.5. | GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROP
A.6. | KERAMIČARSKI RADOVI
6.1. | Podne pločice
Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica 1. klase, formata 30x30cm, u boji po izboru projektanta, protukliznosti R10, u unutrašnjim prostorima, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem visoko obogacenim fleksibilnim cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Sljubnice se zapunjavaju flexibilnom fug masom u boji. Spojevi zidnih i podnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem u boji po izboru projektanta.
a) | ­ pod | m2 | 23
b) | ­ sokl visine 10 cm | m1 | 38
6.2. | Zidne pločice - sanitarni čvor
Dobava materijala i polaganje zidnih keramičkih pločica 1. klase, normalne upojnosti, formata 30x30cm, u boji po izboru projektanta, na zidove sanitarnih čvorova i garderobe, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementna žbuka ili ab zid). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajučim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. Sljubnice se zapunjavaju standardnom fug masom u boji. Spojevi zidnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem u boji po izboru projektanta. U stavci uračunate završni i kutni aluminijski profili u istoj boji. Visina polaganja pločica iznosi 2,10m.
| ­ zid | m2 | 55
6.3. | Zidne pločice - priprema hrane
Dobava materijala i polaganje zidnih keramičkih pločica 1. klase, normalne upojnosti, formata 30x60cm, u boji po izboru projektanta, na zidove prostorije za pripremu hrane, na predhodno pripremljenu podlogu, ljepljenjem cementnim ljepilom. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementna žbuka ili ab zid). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajučim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. Sljubnice se zapunjavaju standardnom fug masom u boji. Spojevi zidnih ploha zapunjavaju se visokokvalitetnim sanitarnim silikonom u istovjetnoj boji fug mase. Stavka obuhvaća sav rad sa svim potrebnim predradnjama, materijalom i priborom te fugiranjem u boji po izboru projektanta. U stavci uračunate završni i kutni aluminijski profili u istoj boji. Visina polaganja pločica iznosi 2,10m.
| ­ zid | m2 | 19
A.6. | KERAMIČARSKI RADOVI
A.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
7.1. | Podna lajsna
Dobava i postava tipske podne aluminijske lajsne. Lajsna se postavlja na sastavu različitih podnih obloga. U cijeni sav potreban rad i pričvrsni materijal, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m1.
| ­ podna lajsna | m1 | 7
7.2. | PVC podna obloga
Priprema podloge: Dobava materijala i nanošenje protuprašnog premaza i izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini do 2 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu, prije postavljanja PVC podne obloge. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2m - 7mm, 0.20m - 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha je 2% CM. PVC podna obloga: Dobava materijala i postava višeslojne fleksibilne PVC podne obloge sa trajnim zaštitnim tretmanom, na pripremljenu podlogu. Podna obloga se postavlja u prostorije prema projektu. U cijeni sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti podne obloge. Dobavljač je dužan dostaviti sve potrebne ateste glede traženih karakteristika za ponuđenu PVC podnu oblogu. Karakteristike: ­ trake debljine 2 mm, nosivi sloj > 1 mm ­ ukupna težina: od 2580 do 2680 g/m2 ­ vatrootpornost: Bfl-s1 ­ sklonost prema statičkom elektricitetu: < 2 kV ­ toplinska provodljivost: ≤ 0,25 W/(m.K) ­ otpornost na kemijske proizvode i abraziju - otpornost na kiseline i lužine ­ klasa habanja : grupa T ­ zvučna izolacija: min. 8 dB ­ površinski tretman koji uklanja potrebu za laštenjem ­ potpuno zalijepljena ljepilom ­ rubovi traka krojeni / rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta Boja siva. Točan RAL prema odabiru projektanta
U cijeni stavke predvidjeti eventualna manja krpanja postojećeg cementnog estriha.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine | m2 | 130
7.3. | PVC sokl
Dobava materijala i izvedba holkera na sudaru poda s obodnim zidovima od traka istovjetnoj podnoj oblozi, visine 10 cm. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20x20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga, s tipksim završetkom u boji sukladno podnoj oblozi.
| ­ obračun po m1 | m1 | 73
A.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
A.8. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
8.1. | Ličenje zidanih zidova (visine do 3,75 m)
Dobava materijala i ličenje ožbukanih zidova. Zidovi se do visine 1,10 m liče perivom lateks bojom, a ostatak do stropa visine max 3,75 m disperzivnom bojom, komplet s pripremom podloge. Boja bijela. Priprema zida obuhvaća slijedeće: Otprašivanje i impregnaciju, kitanje i gletanja u dva sloja, brušenje i otprašivanje. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Obračun po m2 površine zida
a) | ­ periva lateks boja do 1,10 m visine | m2 | 270
b) | ­ disperzivna boja od 1,10 m do 3,75 m visine | m2 | 115
8.2. | Ličenje gipskartonskih zidova
Dobava materijala i ličenje gipskartonskih zidova. Zidovi se do visine 1,10 m liče perivom lateks bojom, a ostatak do stropa visine 3,30 m disperzivnom bojom, komplet s pripremom podloge. Boja bijela. Priprema zida obuhvaća slijedeće: Brušenje, otprašivanje i impregnaciju. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Obračun po m2 površine zida.
a) | ­ periva lateks boja do 1,10 m visine | m2 | 55
b) | ­ disperzivna boja od 1,10 m do 3,30 m visine | m2 | 15
8.3. | Ličenje ožbukanih stropova
Dobava materijala i ličenje ožbukanih stropova i greda, u bijelo, disperzivnom bojom, komplet s pripremom podloge. Priprema stropa obuhvaća slijedeće: Otprašivanje i impregnaciju, kitanje i gletanja u dva sloja, brušenje i otprašivanje. Ličenje u potrebnom broju premaza (najmanje dva) do potpunog prekrivanja podloge. Podgled stropa na visini do 3,75 m.
| ­ obračun po m2 površine | m2 | 15
A.8. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
A.9. | OSTALO
9.1. | Unutrašnji otirač
Izrada, dostava i montaža metalnog okvira sa tekstilnom otiračem za obuću. Okvir ugraditi u cementni estrih, tako da se okvir podudara sa sudarnicama podne obloge. Okvir je od inox profila L 40/30/4 mm sa navarenim sidrima od plosnog željeza dimenzija 4/25 mm. Otirač je tekstilni tamno sive boje. Obračun po komadu.
| ­ otirač dim. 160x80 cm | kom | 1
9.2. | Evakuacijski putevi - oznake
Dobava i postavljanje oznaka za puteve evakuacije. Tipska oznaka od plastike (forteks), debljine 2 mm. Oznake postaviti na zid ljepljenjem ili vijcima. U svemu prema projektu. Obračun po komadu.
a) | ­ EVAKUACIJSKI PUT, dim. 20x20 cm | kom | 5
b) | ­ IZLAZ, dim. 25x14 cm | kom | 1
9.2. | Plan evakuacije - grafički prikaz
Izrada uokvirenog grafičkog prikaza plana evakuacije i spašavanja, te postava na zid pomoću vijka na lakouočljivom mjestu. Plan je A3 formata, okvir inox.
| ­ obračun po komadu plana evakuacije (A3 formata) | kom | 1
9.3. | Dobava i montaža aparata za gašenje požara
Dobava i montaža aparata za početno gašenje požara sa suhim prahom. U cijenu ulazi i sav potrebni montažni materijal, te pripadajuća samoljepljiva simbol naljepnica, koja se lijepi na zid. U svemu prema protupožarnom elaboratu.
| - S-6 kg | kom | 2
9.4. | Ormarić za vatrogasni aparat
Dobava i ugradnja ormarića za vatrogasni aparat staklo i bravica od inoxa S6/S9 . Širina 325 mm visina 710 mm, dubina 240 mm.
| - obračun po komadu | kom | 2
9.5. | Završno čišćenje prostora
Stavka obuhvaća završno fino čišćenje prostora nakon završetka svih radova a kao priprema za primopredaju objekta investitoru. Stavka obuhvaća čišćenje i pranje podova, zidnog opločenja, vrata, prozora, sanitarnih uređaja i sl. *NAPOMENA: Višekratna čišćenja i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
| ­ obračun po m2 neto površine zahvata | m2 | 160
A.9. | OSTALO
REKAPITULACIJA - GRAĐEVISNKO OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI | kn
A.2. | ZIDARSKI RADOVI | kn
A.3. | BRAVARSKI RADOVI | kn
A.4. | STOLARSKI RADOVI | kn
A.5. | GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROP | kn
A.6. | KERAMIČARSKI RADOVI | kn
A.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | kn
A.8. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | kn
A.9. | OSTALO | kn
| UKUPNO | kn
| PDV 25% | kn
| SVEUKUPNO | kn

## B. VIK
B. | VODOVOD I KANALIZACIJA
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
B.1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1. | Obilježavanje šliceva
Obilježavanje kredom svih šliceva (trase vodovoda i kanalizacije) po konstrukciji (zid-pod), te odobravanje štemanja. Za vrijeme radova posebno je važno da ne dođe do oštećenja, plavljenja ili drugih oštećenja susjednih (okolnih) prostora.
| ­ obračun po broju radnih sati | sati | 3
1.2. | Štemanje šliceva u zidovima
Probijanje udubina ili izvedba šliceva u zidovima od opeke ili betona radi ugradbe cijevi instalacija. Štemanje se vrši pravilnim isijecanjem stranica. Presjek šlica maksimalno 15x10 cm. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada.
| ­ obračun po m1 | m1 | 14
1.3. | Uklanjanje podne betonske ploče - instalacijski utori
Strojno i ručno uklanjanje betonske podne ploče, odnosno izrada utora (šliceva) za postavu instalacija. Prije štemanja podnu ploču zarezati rezačicom kako bi rez bio ravan. Stavka obuhvaća pažljivo rezanje od dijelova konstrukcije koji se ne ruše. Slojevi poda su cementni estrih, hidroizolacija, termoizolacija, ab ploča i sl. Obračun po m1 utora. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada.
| ­ dim. 20x30 cm | m1 | 8.5
1.4. | Uklanjanje slojeva poda - instalacijski utori
Strojno i ručno uklanjanje slojeva poda, odnosno izrada utora (šliceva) za postavu instalacija. Prije štemanja slojeve poda zarezati rezačicom kako bi rez bio ravan. Stavka obuhvaća pažljivo rezanje od dijelova konstrukcije koji se ne ruše. Slojevi poda su cementni estrih, hidroizolacija, termoizolacija i sl. Obračun po m1 utora. Komplet sa svim potrebnim radnjama i transportima za uklanjanje šute, utovar, odvoz i istovar na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada.
| ­ dim. 20x15 cm | m1 | 19
| ­ dim. 10x15 cm | m1 | 15
1.5. | Demontaža postojećih sanitarija
Pažljiva demontaža postojećih sanitarija sa svim pripadajućim dijelovima, te dovodnim i odvodnim cijevima, fazonskim i spojnim komadima, ventilima i sl. s odštemavanjem komplet do postojećih vertikala uključivo i čišćenje postojećih šliceva nakon demontaže cijevi, zatvaranje i prilagodba postojećih odvoda koji se ne uklapaju u novo rješenje odvodnje, sav potreban rad, materijal i sredstva za rad. U cijenu uključiti zatvaranje i otvaranje vodovoda na ventilima u zoni zahvata, sukladno aktivnostima na uređenju. Demontirane sanitarije odlagati na gradilištu ili zbrinuti na deponij uz plaćanje pristojbe za zbrinjavanje otpada (sve prema dogovoru sa investitorom i nadzonim inženjerom). Obračun po komadu.
| ­ WC školjka sa pripadajućim vodokotlićem | kom | 3
| ­ umivaonik sa pripadajućim elementima, držačem i dozator tekućeg sapuna, ogledalom i sl. | kom | 4
| - pisoar sa pripadajućim elementima | kom | 2
1.6. | Demontaža postojećih cijevi
Demontaža postojećih kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, spojnog materijala s odlaganjem materijala na gradilištu. Cijevi su razvedene po zidu i podu sanitarnog prostora od dovodne cijevi do izljevnog mjesta. Prije demonataže vodovodnih cijevi potrebno zatvoriti ventile. Obračun po m1 uključivo i čišćenje postojećih šliceva nakon demontaže cijevi.
| ­ obračun po m1 | m1 | 22
1.7. | Demontaža postojećih podnih sifona
Demontaža postojećih podnih sifona, pripadajućih cijevi i spojnog materijala s odlaganjem materijala na gradilištu. U stavku ulkjučen materijal, sav potreban alat i rad za dovršenje stavke do potpune gotovosti.
| ­ obračun po kompletu demontiranog sifona. | kpl. | 2
1.8. | Iskop miješanog materijala
Ručni iskop rova od miješanog materijala ispod podne ploče prizemlja za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije. Prosječna dubina rova 50 cm, širine 30 cm. Utovar materijala u kolica te horizontalni i vertikalni transport do 50 m.
| ­ obračun po m3 | m3 | 1.5
1.9. | Odvoz suvišnog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar svog suvišnog materijala iz iskopa, s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 10 km, uz plaćanje naknade za deponiranje. Rad obuhvaća prijevoz viška materijala iz iskopa, od mjesta iskopa do mjesta istovara na odlagalište, uključivo utovar i istovar. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama.
| ­ obračun po m3 | m3 | 1.5
1.10. | Planiranje dna rova
Ručno planiranje dna rova prema projektiranoj širini koje se izvodi s točnošću ± 2,0 cm.
| - obračun po m2 uređenog tla. | m2 | 3
1.11. | Izrada prodora za instalacijske vodove
Izrada prodora za instalacijske vodove (sanitarni kanalizacijski cjevovod - temeljni prodori ), dimenzija prikazanih projektom, te zatvaranje (brtvljenje) prodor nakon postave instalacije. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal, za dovršenje rada u potpunosti.
| - obračun po komadu | kom | 4
1.12. | Dobava i razastiranje pijeska
Dobava, razastiranje i zbijanje pijeska za potrebe ugradnje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi. Pijesak se polaže ispod cijevi u debljini 10 cm i 30 cm iznad cijevi. Stavka obuhvaća spuštanje cijevi na sloj pijeska i polaganje cijevi po niveleti u pravcu toka vode u cijevima.
| ­ obračun po m3 | m3 | 1
1.13. | Dobava i razastiranje drobljenog kamena
Nabava i razastiranje drobljenog kamenog materijala 0-30mm za potrebe razlike u nasipavanju i niveliranju prije betoniranja šliceva podnih ploča. Debljina nasipavanja 15 cm. U cijeni i nabijanje vibro-pločom.
| ­ obračun po m3 | m3 | 0.5
B.1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO
B.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.1. | Betoniranje šliceva u podnoj ploči
Betoniranje šliceva u podu nakon izvedbe nove instalacije vodovoda i odvodnje, širina šliceva 30 cm, debljine 15 cm. Betoniranje izvesti vodonepropusnim betonom C25/30, armaturne šipke Ø10, B500B. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za dovršenje rada do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 | m2 | 0.5
B.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO
B.3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Popravak unutarnje žbuke zidova
Dobava materijala i popravak unutarnje žbuke zidova vapneno cementnom žbukom , debljine sloja 20 mm. Popravak na dijelovima uklonjenih zidova ili uklonjenih ker. pločica. Stavkom je obuhvaćeno: ■ čišćenje podloge ■ popravak šliceva ■ cementni špric ■ gruba žbuka ■ fina žbuka Koristiti gotovu industrijski priređenu smjesu prema uputama proizvođača. Radove izvoditi pažljivo po uputama nadzornog inženjera. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, radna skela i zaštita okolnih površina.
| ­ obračun po m2 površine | m2 | 3
3.2. | Popravak cementnog estriha
Dobava materijala i popravak cementnog estriha na dijelovima uklonjene podne obloge i šliceva, te se sastoje od: ■ cementni estrih, debljine 4-6 cm, armiran poliesterskim vlaknima i zaglađen strojno, gornja površina vodoravna ili u projektiranom nagibu, završno obrađena i u potpunosti pripremljena za postavu podne obloge (u cijeni izrada svih potrebnih dilatacija). Radove izvoditi pažljivo po uputama nadzornog inženjera. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i zaštita okolnih površina.
| ­ obračun po m2 površine | m2 | 13
3.3. | Obrada utora instalacija
Zatvaranje utora i proboja nakon polaganja instalacija vapneno cementnim mortom (zid), i cementnim mortom (pod). Utori širine cca 15-20cm. (Obračun prema stvarnim količinama). Proboji do 20x20 cm.
| ­ obračun po m1 obrađenog utora | m1 | 14
| ­ obračun po komadu obrađenog proboja | kom | 6
B.3. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
B.4. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD
4.1. | Dobava i montaža tlačnih PPR cijevi vodovoda
Dobava i montaža kvalitetnih tlačnih PPR vodovodnih cijevi (za radni tlak od 10 bara) za sanitarnu pitku vodu bez propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru (za hladnu i toplu sanitarnu vodu), zajedno sa pripadajućim spojnim elementima - fitinzima, brtvenim materijalom, zidnim pločama, učvršćenjima i zavješenjima, te kvalitetnom odgovarajućom standardnom izolacijom s pripadajućim spojnim elementima - fitinzima (prilagođenim ventilima) i odgovarajućom izolacijom, uz obavezan atest cijevi i spoja.Cijevi hladne, tople i cirko voda vođene ispod stropova, te veretikale obavezno izolirati toplinskom izolacijom d=2-3cm s parnom branom i zaštitom samoljepljivom trakom. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće i orginalne atestne dokumentacije (za sanitarnu-pitku vodu), te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u vodoopskrbni sustav objekta. Mikrolokaciju dovoda vode pojedinih sanitarija odrediti prema izboru iz tehnološkog projekta (ili prospektnog materijala isporučioca opreme - sanitarija, te u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m' komplet ugrađene vodovodne cijevi zajedno sa fitinzima i spojnim materijalom, učvršćenjima i zavješenjima, odgovarajućom standardnom izolacijom, te pripomoć kod ugradnje, uključujući sva potrebna štemanja šliceva, popravak prodora - pripasivanja, upotrebu pokretnih skela i sl.
Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe, Zakonu o građevnim proizvodima, te Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.Napomena: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi, maksimalno na svakih 80cm (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Razvod vodovodnih cijevi izvesti prema projektu ili u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
a) | - obračun po m1 DN 15 - Ø20 x 1,90mm | m1 | 47
b) | - obračun po m1 DN 20 - Ø25 x 2,30mm | m1 | 8
4.2. | PP-R ventili
Dobava i montaža slobodno protočnih zapornih podžbuknih PP-R ventila u zidnim usjecima. Stavka uključuje i ugradnju niklovanih kapa i rozeta te sav ostali potreban materijal i rad.Obračun po kom. Navedene dimenzije označuju minimalni unutarnji promjer cijevi.
a) | - obračun po komadu DN 15 mm | kom | 9
4.3. | Ispitivanje instalacija vodovoda na probni (ispitni) pritisak
Ispitivanje instalacija vodovoda na probni (ispitni) pritisak min. 1,0NP (NP nazivni pritisak min. 1,0 MPa) za sanitarnu vodu - ali ne manji od radnog ili max. dopuštenog ispitnog pritiska za tip cijevi izvedene instalacije po ovom elaboratu (PN10bara ili 1,0MPa). Mrežu držati pod tlakom min. 24 sata. Kod ispitivanja vodovodne mreže u svemu pridržavati se važećih tehničkih propisa i uputa proizvođača cijevi, kao i smjernica nadležne komunalne organizacije i zakonskih normi. Nakon uspješno provedene tlačne probe cjevovode dezinficirati i isprati, te izdati atest o ispravnosti i funkcionalnosti vodovodne mreže, kao i atest o sanitarnoj ispravnosti pitke vode. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer, a zapisnik o uspješnoj tlačnoj probi potpisuju izvoditelj i nadzorni inženjer.Ispitivanje gotove vodovodne mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi.
| - obračun po m1 | m1 | 55
4.4. | Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže
Ispiranje i dezinfekcija cjevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje ispravnog mikro biološkog nalaza.
| -obračun po m1 | m1 | 55
B.4. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD UKUPNO
B.5. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA
5.1. | Nabava, doprema i ugradnja debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi
Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi (kanalizacijske cijevi, s vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim ili steznim spojnicama, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. Cijevi moraju biti kvalitete min. previđene ovim troškovnikom (debelostjene-bešumne) da se izbjegnu šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih instalacija, pogotovo odvodnih vertikala. Međusobno spajanje odvodnih cijevi izvoditi pod kutem od 45° (spojevi pod 90° nisu dozvoljeni, osim skretanje glavnih vertikala u horizontalu).Obračun po m1 komplet ugrađene kanalizacijske cijevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora, upotrebu pokretnih skela i sl. Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Ponudom definirati tip nuđene cijevi i kvalitete min. predviđeno stavkom.
Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o građevnim proizvodima.Mikrolokaciju odvoda pojedinih sanitarija odrediti prema tehnološkom projektu ili prema uputama proizvođača sanitarija. Važno: Razmak pričvršćenja i zavješenja cijevi u svemu izvesti prema uputama proizvođača cijevi (radi izbjegavanja savijanja-deformacije po horizontali ili vertikali izvan dozvoljenog). Spajanje sanitarija direktno na odvodne vertikale, neposredno prije skretanja-etažiranja vertikale u horizontalu, nije dozvoljeno. Cjevovode u funkciji odvodnje i odzračivanja ne smiju biti fiksno ubetonirani u nosivu a.b. konstrukciju kao što su a.b. zidovi, grede, stupovi i sl. već isto treba voditi kroz odgovarajuće uredno izvedene otvore i šliceve prikazani u ovom elaboratu i planovima oplate. Cijevi za vertikale i horizontalne-zavješene razvode pod stropom, te odvodi u sanitarnim čvorovima i spojevi sanitarija do vertikala.
a) | Ø 40 mm | m1 | 6
b) | Ø 50 mm | m1 | 23
c) | Ø 110 mm | m1 | 14
5.2. | Dobava i montaža podne odvodne rešetke
Dobava, prijenos i montaža podne odvodne rešetke (sifon) zajedno sa četvrtastom kromiranom rešetkom vel. 150/150 mm i dovodom Ø50 mm. Eventualna ugradnja pl. podne odvodne rešetke sa sifonom, podrazumjeva ispravnu konstrukciju rešetke-sifona.
| ­ obračun po komadu | kom | 4
5.3. | Ispitivanje vodonepropusnosti
Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog cjevovoda i revizijskih okana u cijeloj dužini trase vodom "V" , od strane ovlaštene osobe uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje kanalizacije objekta sa pripadajućim montažnim elementima (revizijska okna) na vodonepropusnost i funkcionalnost. Ispitivanje cjevovoda i montažnih elemenata provesti prije zatvaranja rovova i šliceva. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, o istom izdati atest sukladno zakonskim normama (NN 3/11 i Zakona o vodama). U cijenu ispitivanja uključiti sav potrošni materijal, te količinu potrošene vode za vrijeme ispitivanja. Cijevi moraju biti kvalitete min. predviđene ovim troškovnikom da se izbjegnu, nepotrebne deformacije, šumovi i slični zvučni problemi kod normalne funkcije odvodnih temeljnih instalacija a pogotovo odvodnih vertikala. Obračun po kompletu.
| ­ ispitivanje | kpl. | 1
| ­ izdavanje atesta | kpl. | 1
| ­ izrada pravilnika o radu i održavanju kompletnog odvodnog sistema objekta | kpl. | 1
B.5. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA UKUPNO
B.6. | SANITARNI UREĐAJI
6.1. | Dobava i montaža keramičke WC školjke
Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a, koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke bez unutarnjeg ruba, dimenzije 53 x 35,5 cm , razred 1 - puna količina ispiranja 6/4 l -pripadajuće sjedalo bijele boje s poklopcem s funkcijom SoftClosing i Quick-release za brzu demontažu te okovima od kromiranog mesinga, izrađena od Duroplasta -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. - odgovarajuća metalna tipka s dodatnim fiksiranjem - zidnog nosača od inoxa s WC četkom - držača toalet papira od inoxa
| - obračun po kompletu | kpl. | 3
6.2. | Dobava i montaža komplet keramičkog umivaonika
Dobava, prijenos i montaža komplet keramičkog sanitarnog umivaonika bijele boje sa odgovarajućom jednoručnom slavinom - mješalicom za toplu i hladnu vodu. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal za ugradnju. a) Dobava komplet umivaonika izrađen od kvalitetne keramike b) Dobava odgovarajuće stojeće jednoručne slavine - mješalice za toplu i hladnu vodu c) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za izvedbu ukupne stavke, uključivo istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, te ugradba do pune funkcionalnosti za cijelu stavku.
| - obračun po kompletu | kpl. | 3
6.3. | Dobava i montaža komplet keramičkog pisoara
Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara u sanitarijama: - konzolnog keramičkog pisoara od sanitarne keramike dimenzije 36 x 37 x 61 cm model s dovodom odostraga te odvodom prema natrag - skriveno pričvršćenje pomoću seta za pričvršćenje pisoara - montažnog instalacijskog elementa za pisoar s skrivenim ulazom vode i raspršivačem, visine ugradnje 112-130 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s ugradbenim setom za uređaj za upravljanje ispiranjem, integriranom fleksibilnom cijevi i priključkom na pisoar d32, skrivenim sifonom d50, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom. -uređaja sa IC senzorskim aktiviranjem ispiranja pisoara, sa mrežnim napajanjem i sigurnosnim pričvršćenjem, inox
| - obračun po kompletu | kpl. | 1
6.4. | Dobava i montaža armature za sudoper
Dobava i ugradba jednoručne stojeće dovodne armature za sudoper sa ispustom i odvodnom armaturom (sifonom), te sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu.
| - obračun po komadu | kom | 2
6.5. | Holender slavina
Dobava, prijenos i montaža zidne holender slavine i zidnog sifona za perilice i ostale tehnološke priključke.
| - obračun po komadu | kom | 2
6.6. | Ogledalo
Nabava i montaža ogledala standardnih dimenzija 80 x 60 cm iznad umivaonika. Stavka uključuje nabavu ogledala i adekvatno pričvršćenje na sva četiri ugla nehrađajućim vijcima sa zaštitnim kapicama od inoxa.
| ­ obračun po kompletu | kpl. | 3
6.7. | Dobava i ugradnja dozatora
Dobava i ugradnja zidnog dozatora za tekući sapun od inoxa koji se ugrađuje u suhomontažnu zidnu ili prezidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama.
U stavku ulazi sav potrebni montažni pribor.
| - obračun po komadu | kom | 4
6.8. | Dobava i ugradnja držača za papir
Dobava i ugradba držača (kutije) za papirnate ručnike od inoxa .
U stavku ulazi sav potrebni montažni pribor.
| - obračun po komadu | kom | 4
6.9. | Dobava i ugradnja fenomata
Dobava i ugradnja fenomata za sušenje ruku od sanitarnog nehrđajućeg čelika, u cijenu ulazi sav potrebni spojni i montažni materijal i sa priborom za učvršćenje na zid, te provjera funkcionalnosti.
| ­ obračun po komadu | kom | 2
6.10. | Dobava i ugradnje električnog bojlera
Dobava i ugradnja električnog bojlera donja montaža, montaža u prostoriju pripreme hrane, u cijenu ulazi sav potrebni spojni i montažni materijal i sa priborom za učvršćenje na zid, te provjera fukncionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog el. bojlera.
| - 10 l | kom | 2
B.6. | SANITARNI UREĐAJI UKUPNO
REKAPITULACIJA
B.1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO | kn
B.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO | kn
B.3. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO | kn
B.4. | MONTAŽNI RADOVI VODOVOD UKUPNO | kn
B.5. | MONTAŽNI RADOVI KANALIZACIJA UKUPNO | kn
B.6. | SANITARNI UREĐAJI UKUPNO | kn
| UKUPNO | kn
| PDV 25% | kn
| SVEUKUPNO | kn

## C. STROJARSTVO
C. | STROJARSKE INSTALACIJE
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
C 1. | INSTALACIJA GRIJANJA RADIJATORIMA I
MULTI SPLIT SUSTAVI ZA HLAĐENJE I GRIJANJE
1.1. | Prethodni radovi
Svi potrebni prethodni radovi uključujući zatvaranje dijelova postojeće instalacije grijanja u kojem se vrši rekonstrukcija radijatorskog grijanja i ispuštanje vode iz tih dijelova instalacije gdje su predviđeni radovi demontaže postojeće instalacije grijanja i montaža nove instalacije grijanja
- obračun po kompletu
|  | kpl | 1
1.2. | Demontaža postojeće jedne radijatorske baterije
Demontaža postojeće jedne radijatorske baterije sa odvajanjem od radijatorske veze, komplet demontaža - odvajanje postojećih radijatorskog ventila, navijka, odzračnog pipca s radijatorskom redukcijom i radijatorskog čepa od radijatorske baterije i demontaža postojećeg ovjesnog pribora ( lijevano aluminijski radijator veličine - visine između bočnih priključaka 200 mm - radijatorska baterija s 24 čl. ). Prijenos i zbrinjavanje na deponiju Investitora do 100 m udaljenosti. Razvrstavanje materijala prema vrsti demontiranog materijala.
- obračun po kompletu
|  | kpl | 1
1.3. | Demontaža postojeće dvije radijatorske baterije
Demontaža postojeće dvije radijatorske baterije sa odvajanjem od radijatorske veze, komplet demontaža - odvajanje postojećih radijatorskih ventila, navijaka, odzračnih pipaca s radijatorskom redukcijom i radijatorskih čepova od radijatorske baterije i demontaža zidnih radijatorskih nosača i konzola ( lijevano aluminijski radijator veličine - visine između bočnih priključaka 600 mm - dvije radijatorske baterije s 4 čl. ). Prijenos i zbrinjavanje viška materijala ( nakon formiranja jedne radijatorske baterije s 8 članaka iz prethodno demontirane dvije radijatorske baterije od 4 članka ) na deponiju Investitora do 100 m udaljenosti. Razvrstavanje materijala prema vrsti demontiranog materijala.
- obračun po kompletu
|  | kpl | 1
1.4. | Demontaža postojeće tri radijatorske veze
Demontaža postojeće tri radijatorske veze spojene na gornji horizontalni cijevni razvod nakon demontaže tri radijatorske baterije, komplet sa nepropusnim blindiranjem samih demontiranih priključaka cijevi na postojećem gornjem razvodu. Prijenos i zbrinjavanje na deponiju Investitora do 100 m udaljenosti. Razvrstavanje materijala prema vrsti demontiranog materijala.
- obračun po kompletu
|  | kpl | 1
1.5. | Formiranje, prijenos i montaža jedne radijatorske baterije
Formiranje, prijenos i montaža jedne radijatorske baterije s 8 članaka iz prethodno demontirane dvije radijatorske baterije od 4 članka iz stavke 1.3. u kompletu sa ponovnom montažom prethodno demontiranih radijatorskih redukcija i radijatorskih čepova. Komplet s potrebnim novim ovjesnim priborom.
- obračun po kompletu
|  | kpl | 1
1.6. | Lijevano aluminijski radijatori
Dobava, prijenos i montaža lijevano aluminijskih radijatora Alukal Forte ili jednakovrijedan sa priključenjem s bočne strane za dvocijevno grijanje, radijatorskim čepovima i radijatorskim redukcijama i svim potrebnim priključnim priborom za priključenje s bočne strane, ovjesnim priborom i materijalom za spajanje i brtvljenje.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu radijatorske baterije
| model 600 - osni razmak između bočnih priključaka 600 mm - radijatorska baterija s 15 članaka | kom | 1
1.7. | Termostatski radijatorski ventil s prednamještanjem za dvocjevne sustave toplovodnog grijanja
Dobava, prijenos i montaža termostatskog radijatorskog ventila s prednamještanjem za dvocjevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom povratnog i polaznog voda, prema DIN EN 215 dio 1 ili jednakovrijedan. Tijelo ventila je iz A-METAL otporan na decinfikaciju i starenje ili jednakovrijedan. Brtvljenje oko klipa ventila sa dvije O-brtve iz EPDM-a ili jednakovrijedan. Zamjena vanjske O-brtve ili kompletnog ventilskog uloška moguća i pod tlakom. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka M 30x1,5.
IMI Hydronic Engineering tip Calypso Exact ili jednakovrijedan
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
| DN 15 | kom | 6
1.8. | Radijatorska prigušnica
Dobava, prijenos i montaža radijatorske prigušnice i zaporni ventil s mogućnošću dogradnje ispusta za vodu iz radijatora. Tijelo prigušnice je iz bronce otporno na koroziju i starenje.
IMI Hydronic Engineering tip Regutec F ili jednakovrijedan
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
| DN 15 | kom | 6
1.9. | Termostatska radijatorska glava
Dobava, prijenos i montaža Termostatska radijatorska glava standardne izvedbe, prema DIN EN 215 dio 1 ili jednakovrijedan, sa ugrađenim tekućinskim osjetnikom, sa podesivim graničnicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti za dnevni i noćni režim rada. Na rukohvatu su otisnute oznake postavnih vrijednosti, oznaka zaštitnog položaja protiv smrzavanja, sve otporno na habanje. Glava je opremljena sa graničnikom prekomjerne elongacije povratne opruge i zaštitnim prstenom protiv utjecaja toplinskog zračenja sa ogrjevnog tijela i ventila. Spoj na tijelo ventila - navojna matica M 30x1,5, područje postavnih vrijednosti 6 do 28 °C, histereza 0,2 K.
IMI Hydronic Engineering tip Termostatska glava DX ili jednakovrijedna
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 6
1.10. | RučnI radijatorskI odzračnI ventil
Dobava, prijenos i montaža ručnog radijatorskog odzračnog ventila komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 6
1.11. | Ventil za hidrauličko uravnoteženje
Dobava, prijenos i montaža ventila za hidrauličko uravnoteženje izrađen iz AMETAL legure otporne na starenje i odcinčavanje. Ventili sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka. Opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom od 0.0 do 4.0 za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja (sa priključkom za ispust vode ili signalni vod).Radno područje ventila od -20 do 120/150 °C i tlačni razred PN 25. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta TA Scope ili jednakovrijednog i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom.
IMI Hydronic Engineering, tip STAD ili jednakovrijedan
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
a) | STAD DN 15 - R 1/2" ili jednakovrijedan | kom | 1
b) | STAD DN 20 - R 3/4" ili jednakovrijedan | kom | 1
1.12. | Kuglasta slavina
Dobava, prijenos i montaža kuglaste slavine, PN16.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
a) | R 1/2" | kom | 1
b) | R 3/4" | kom | 1
1.13. | Slavina za punjenje i pražnjenje
Dobava, prijenos i montaža slavine za punjenje i pražnjenje, komplet sa materijalom potrebnim za montažu
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
| R1/2" | kom | 2
1.14. | Visoko učinkoviti automatski odzračni ventil
Dobava, prijenos i montaža visoko učinkovitog automatskog odzračnog ventila velikog volumena za sustave grijanja, hlađenja i solara, s zaštitom od kapanja i curenja. Područje rada od -10 °C do + 110 °C, nazivnog tlaka PN 10.
Hydronic Engineering tip Zeparo ZUT ili jednakovrijedan
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
| R3/4" | kom | 2
1.15. | Odzračni lonac
Dobava, prijenos i montaža odzračnih lonaca Ø108x150mm s automatskim odzračnim ventilom R3/4" iz stavke 1.14., komplet s odzračnim vodom Ø21,3x2,0 duljine do 3 m i kuglastom slavinom R1/2" na kraju odzračnog voda blindirano čepom.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 2
1.16. | Mono split sustav za hlađenje i grijanje prostora
Dobava, prijenos i montaža mono split sustava s jednom vanjskom jedinicom i jednom unutarnjom zidnom jedinicom predviđene za hlađenje i grijanje prostora.
Vanjska jedinica monosplit sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak namijenjena za spoj na jednu unutarnju jedinicu. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, sa zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Unutarnja jedinica monosplit sustava modernog dizajna s perforiranom maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, IC bežičnim upravljačem te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike uređaja:
Učinak hlađenja: 3,5kW (0,9-4,0) kW
,
Energetski razred hlađenja A++
Energetski razred grijanja A+
KAPACITET HLAĐENJA
Min/Nom/Maks. (W)890/3500/4040
KAPACITET GRIJANJA
Min/Nom./Maks. (W)890/4000/5100
ULAZNA SNAGA
Hlađenje (W)1080Grijanje +7°C (W)1050
NAPAJANJE
ø, V, Hz1/220-240/50
E.E.R
Hlađenje (W/W)3.24
S.E.E.R
(W/W)6.6
C.O.P
Grijanje (W/W)3.81
S.C.O.P
(W/W)4
ENERGETSKI RAZRED
HlađenjeA++ (A++ - D scale)
GrijanjeA+ (A++ - D scale)
GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE
Hlađenje (kWh)186Grijanje (kWh)875
ZVUČNI TLAK
Hlađenje (Noćni rad/Nisko/Srednje/Visoko) (dBA)19/27/35/41
Grijanje (Nisko/Srednje/Visoko) (dBA)27/35/41
Vanjska, hlađenje (Visok) (dBA)48
Vanjska, grijanje (Visok) (dBA)50
JAČINA ZVUKA
Hlađenje (Visok) (dBA)59
BRZINA PROTOKA ZRAKA
Hlađenje (Sleep, Nizak, Srednji, Visok) (m3/min)3,0/4,2/7,5/10,0
Grijanje (Nizak, Srednji, Visok)5,6/ 7,2/ 10,0
Unutarnja, maks. (m3/min)12,5
Vanjska, maks. (m3/min)27
BRZINA ODVLAŽIVANJA
l/h.(pts/h.)1.3
RADNA JAČINA STRUJE
Hlađenje (procjena, maks. ) (A)4,7 /6,0
Grijanje (procjena, maks.) (A)4,0/7,0
POČETNA STRUJA
Hlađenje (A)4,7
Grijanje (A)4,7
OSIGURAČ A15
NETO TEŽINA
Unutarnja (kg)8.7
DIMENZIJE (Š X V X D)
Unutarnja (mm)837 x 308 x 189
LG klima uređaj tip S12EQ ili jednakovrijedan
Komplet sa potrebnim predizoliranim (toplinski i paronepropusno) bakrenim cijevima za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namijenjene za rashladni medij R-32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom . Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Montaža je u PVC kanalice za klimu - formirani snop čine jedna cijev tekuće faze freona, jedna cijev plinske faze freona i potrebni elektro kabeli. U cijeni stavke je formiranje snopa komplet sa montažom - postavljanjem potrebnih elektro kabela u snop pored cijevi freona i materijal za formiranje snopa cijevi. Snop u PVC kanalici dužine do 5,0 m.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
komplet s dopunom freona i puštanjem u rad klima uređaja
- obračun po komadu
|  | kom | 2
1.16. | Sitni montažnI i potrošnI materijal
Dobava, prijenos i montaža sitnog montažnog i potrošnog materijala
- obračun po kompletu
|  | kpl | 1
1.17. | Tlačna proba dijela instalacije grijanja radijatorima
Tlačna proba dijela instalacije grijanja radijatorima hladnom vodom tlaka 4,5 bara u trajanju od 3 sata i izdavanje uvjerenja, puštanje grijanja u rad, funkcionalna proba s medijom radne temperature, probni pogon, regulacija kompletne instalacije grijanja radijatorima, obučavanje korisnika za rad s instalacijom i pripremno završni radovi
- obračun po kompletu
|  | kpl | 1
1.18. | Ispitivanje i mjerenje mikroklimatskih uvjeta, temperature i buke i drugih potrebnih parametara u prostoru
Ispitivanje i mjerenje mikroklimatskih uvjeta, temperature i buke i drugih potrebnih parametara u prostoru od strane ovlaštene ustanove sa pripadajućim izvještajem o izvršenim ispitivanjima
- obračun po kompletu
|  | kom | 1
C 1. | INSTALACIJA GRIJANJA RADIJATORIMA I
MULTI SPLIT SUSTAVI ZA HLAĐENJE I GRIJANJE
C 2. | INSTALACIJA VENTILACIJE
2.1. | Ventilator
Dobava, prijenos i montaža ventilatora Helios tip ELS – VN 100 ili jednakovrijedan sa tajmerom i nepovratnom zaklopkom u vatrootpornom nadžbuknom kučištu Helios tip ELS – GUBA ili jednakovrijedan za montažu u horizontalnom ili vertikalnom položaju
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 2
2.2. | Ventilator
Dobava, prijenos i montaža ventilatora Helios tip ELS – V 100/60/35 ili jednakovrijedan s ručnim upravljačem s tri brzine i nepovratnom zaklopkom u vatrootpornom nadžbuknom kučištu Helios tip ELS – GUBA ili jednakovrijedan za montažu u horizontalnom ili vertikalnom položaju.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 1
2.3. | Cilindrična nepovratna zaklopka
Dobava, prijenos i montaža cilindrične nepovratne zaklopke "BerlinerLuft.Tehnika" tip RSK 125 ili jednakovrijedna.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 2
2.4. | Okrugla fiksna protukišna žaluzija
Dobava, prijenos i montaža okrugle fiksne protukišne žaluzije izrađena iz aluminijskog lima sa zaštitnom mrežicom za sprečavanje ulaza kukaca, "BerlinerLuft.Tehnika" tip ELC 125 ili jednakovrijedna
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 2
2.5. | Prestrujna vidnonepropusna rešetka za montažu pri dnu vrata
Dobava, prijenos i montaža prestrujne vidnonepropusne rešetke za montažu pri dnu vrata ventiliranih prostorija, Helios tip LTG ili jednakovrijedna.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 6
2.6. | Odsisni centrifugalni ventilator namijenjen odsisu s kuhinjskih napa s integriranim filterom od nehrđajućeg čelika i kadicom za skupljanje masnoća.
Dobava, prijenos i montaža odsisnog centrifugalnog ventilatora namijenjenog odsisu s kuhinjskih napa s integriranim filterom od nehrđajućeg čelika i kadicom za skupljanje masnoća. Materijal izrade od negorive plastike V0. Svi sastavni dijelovi ventilatora mogu se očistiti u perilici suđa na maks. temperatiri od 60°C. "Soler & Palau", "BerlinerLuft. Tehnika" tip CK-40 F ili jednakovrijedan.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 1
2.7. | Napa - sakupljač otpadnog zraka iznad elektro pećarnice.
Dobava, prijenos i montaža nape - sakupljača otpadnog zraka iznad elektro pećarnice izrađen po mjeri nakon izmjere na mjestu montaže i dogovora s arhitektom - dimenzije dužina/širina/visina do 800 x 800 x1300. Sakupljač otpadnog zraka ( s četiri bočne starnice i gornjim dijelom ) izrađen iz INOX AISI 304 je bez filtera i ventilatora - samo kutija za skupljanje otpadnog zraka. Odsisni centrifugalni ventilator namijenjen odsisu s kuhinjskih napa s integriranim filterom od nehrđajućeg čelika i kadicom za skupljanje masnoća montira se unutar tog skupljača i specificiran je posebno.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
- obračun po komadu
|  | kom | 1
2.8. | Okrugli ( «spiro» ) ventilacijski kanali od pocinčanog lima.
Dobava, prijenos i montaža okruglih ( «spiro» ) ventilacijskih kanala od pocinčanog lima ( odsisni zračni kanali ) – izrada po DIN 24147 ili jednakovrijedno (klasa 1,4 po DIN 24194 ili jednakovrijedno ili EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno) komplet sa fazonskom komadima - lukovi, T-komadi, prijelazni komadi i redukcije. Komplet sa svim potrebnim ovjesnim materijalom i materijalom za montažu.
- obračun po m1
a) | Ø125 | m1 | 22
b) | Ø100 | m1 | 8
2.9. | Bojanje okruglih ventilacijskih kanala od pocinčanog lima.
Bojanje okruglih ventilacijskih kanala od pocinčanog lima. sa vanjske strane sa temeljnom bojom ( primer ) na bazi epoksi smola u dva sloja i sa jednim slojem završne boje na bazi epoksi smola u RAL boji po odabiru Arhitekta.
- obračun po m1
a) | Ø125 | m1 | 22
b) | Ø100 | m1 | 8
2.10. | Toplinska izolacija odsisnih kanala.
Dobava, prijenos i montaža toplinske izolacije odsisnih kanala, između cilindrične nepovratne zaklopke i vanjskog prostora, izolacijom u pločama sa parnom branom ARMACELL tip Armaflex XG ili jednakovrijedna debljine 25mm - koeficijent difuzije vodene pare min 10000 ( ponašanje u požaru: samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru - prema HRN.U.J1.060-klasa 1 ili jednakovrijedno; HRN DIN 4102-klasa B1 ili jednakovrijedno ). Komplet sa potrebnom količinom ljepila i traka za zatvaranje šavova izolacije Armaflex XG ili jednakovrijedna sa postavljanjem.
|  | m2 | 0.5
2.11. | PVC obloga svjetlo sive boje za unutarnju upotrebu za vidljive cijevi.
Dobava, prijenos i montaža PVC obloge svjetlo sive boje za unutarnju upotrebu za vidljive cijevi ( debljina 0,35 mm +/- 5%, temperaturna otpornost od -20ºC do 65ºC, toplinska vodljivost 0,16 W/mK ) preko toplinske izolacije tlačnih i odsisnih pravokutnih i spiro okruglih zračnih kanala u unutarnjem prostoru - to je završni sloj zračnih kanala prema unutarnjem prostoru. Komplet sa svim potrebnim materijalom za postavljanje - montažu.
|  | m2 | 0.5
2.12. | Sitni montažni i potrošni materijal.
Dobava, prijenos i montaža sitnog montažnog i potrošnog materijala i tipskih zidnih konzola, nosaća i držaća i ovjesnog materijala sve iz pocinčanog čelika za pridržavanje opreme i zračnih kanala u prostoru restorana.
| komplet | kom | 1
2.13. | Mjerenja projektiranih parametara od strane ovlaštenih ustanova.
Mjerenja projektiranih parametara od strane ovlaštenih ustanova, sa izdavanjem atesta o rezultatima ispitivanja (količine zraka, nivo unutarnje i vanjske buke i drugo potrebno).
| komplet | kom | 1
C 2. | INSTALACIJA VENTILACIJE. UKUPNO:
REKAPITULACIJA
C 1. | INSTALACIJA GRIJANJA RADIJATORIMA
MULTI SPLIT SUSTAVI ZA HLAĐENJE I GRIJANJE
C 2. | INSTALACIJA VENTILACIJE
| UKUPNO | kn
| PDV 25% | kn
| SVEUKUPNO | kn

## D. ELEKTRO
D. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
D.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Napojni kabel NYY-J 5x10 mm²
Isporuka, montaža i spajanje napojnog kabela NYY-J 5x10 mm² duljine cca 25m. Kabel se polaže od postojeće razdjelnice -RC1 do pozicije nove razdjelnice -RK. U stavku uključiti uvlačenje i spajanje na stezaljku u postojećoj razdjelnici mreže, spajanje na novi osigurač predviđen za ovaj poslovni prostor te uvlačenje i spajanje kabela u novu razdjelnicu -RK. U stavku uključiti isporuku potrebnog materijala, kabel, zaštitnu cijev Ø50 mm, montažni pribor i sav rad.
| ­ obračun po kompletu. | kpl. | 1
1.2. | Tropolni osigurač, C35 A
Isporuka, montaža i spajanje minijaturnog automatskog prekidača modularne izvedbe iC60N, nazivne granične prekidne moći 10kA za izmjenični napon do 420V prema IEC 60947-2, tropolni, nazivne struje 35A, krivulja C. U stavku uključiti potreban rad za ugradnju osigurača u postojeću razdjelnicu -RC1.
| ­ obračun po komadu. | kom. | 1
1.3. | Optički kabel SM 8 niti
Isporuka, montaža i spajanje svjetlovodnog singlemode kabela, 8 niti duljine cca 65m. Kabel se polaže od postojećeg komunikacijskog ormara do pozicije novog komunikacijskog ormara -HD-K. U stavku uključiti uvlačenje i spajanje u postojeći komunikacijski ormar te uvlačenje i spajanje kabela u novi komunikacijski ormar -HD-K. U stavku uključiti isporuku potrebnog materijala, kabel, zaštitne cijevi zaštitne cijevi Ø50 mm, montažni i spojni pribor i sav rad.
| ­ obračun po kompletu. | kpl. | 1
1.4. | Komunikacijski kabel S/FTP 4x2x0,8 mm
Isporuka, montaža i spajanje dva komunikacijska kabela S/FTP 4x2x0,8 cat. 6, duljine svaki cca 65m. Kabeli se polažu od postojećeg komunikacijskog ormara do pozicije novog komunikacijskog ormara -HD-K. U stavku uključiti uvlačenje i spajanje u postojeći komunikacijski ormar te uvlačenje i spajanje kabela u novi komunikacijski ormar -HD-K. U stavku uključiti isporuku potrebnog materijala, kabel, zaštitne cijevi zaštitne cijevi Ø50 mm, montažni i spojni pribor i sav rad.
| ­ obračun po kompletu. | kpl. | 1
1.5. | Ostali sitni nespecifirani materijal i pribor
Ostali sitni nespecifirani materijal i pribor(za potrebe ponude uzeti 1% ukupne vrijednosti gore navedenih stavaka u poglavlju).
| ­ obračun po kompletu. | kpl. | 1
D.1. | PRIPREMNI RADOVI
D.2. | ELEKTROENERGETSKI RADOVI
D.2.1. | RAZDJELNICA -RK
2.1.1. | Zidni metalni ormar
Isporuka, montaža i spajanje razdjelnika -RK izvedenog kao zidni plastificirani metalni ormar dimenzija 800x600x260mm, RAL 7035, prema normi IEC 61439-1-2 ili jednakovrijedno ________________, sa ugrađenom bravicom za zaključavanje, IP65 stupanj zaštite, IK10 mehanički stupanj zaštite, mogućnost uvoda kabela sa obje strane. U stavku uključiti podnožje od 100 mm jednakog materijala, bakrene sabirnice, fleksibilne sabirnice, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice. Ostaviti min. 20% slobodnog prostora za buduću nadogradnju.
| ­ obračun po komadu. | kom. | 1
2.1.2. | Tropolni prekidač, 32 A
Isporuka i montaža automatskog zaštitnog prekidača C32, 3P, nazivne struje 32A, kratkospojna prekidna moć 25kA.
| ­ obračun po komadu. | kom. | 1
2.1.3. | Niskonaponski okidač za kompaktni prekidač
Isporuka i montaža naponskog okidača za glavni zaštitni osigurač.
| ­ obračun po komadu. | kom. | 1
2.1.4. | Odvodnik prenapona
Isporuka, montaža i spajanje: Odvodnik prenapona tip 1, četveropolni, 15kA po polu
| ­ obračun po komadu | kom | 1
2.1.5. | Jednopolni osigurač, C6 A
Isporuka, montaža i spajanje: Jednopolni minijaturni prekidač 6A, C karakteristike, 10 kA
| ­ obračun po komadu | kom | 9
2.1.6. | Jednopolni osigurač, C10 A
Isporuka, montaža i spajanje: Jednopolni minijaturni prekidač 10A, C karakteristike, 10 kA
| ­ obračun po komadu | kom | 1
2.1.7. | Jednopolni osigurač, C16 A
Isporuka, montaža i spajanje: Jednopolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, 10 kA
| ­ obračun po komadu | kom | 24
2.1.8. | RCD sklopka C25 A
Isporuka, montaža i spajanje: Četveropolni minijaturni prekidač 25A, C karakteristike, sa modulom diferencijalne zaštite Id=0,03A, prekidne moći Icu=10kA
| ­ obračun po komadu | kom | 2
2.1.9. | RCD sklopka C16 A
Isporuka, montaža i spajanje: Četveropolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, sa modulom diferencijalne zaštite Id=0,03A, prekidne moći Icu=10kA
| ­ obračun po komadu | kom | 1
2.1.10. | Ostalo
Isporuka, montaža i spajanje ostalog sitnog spojnog i montažnog materijala i pribora kao što su vijci, matice, pregrade, nosači, odvojnici sabirnica i sl.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.1.11. | Testiranje razdjelnika
Testiranje razdjelnika shodno normi HRN EN 61439-1 i 2.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.1.12. | Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru
Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta: • Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme • Izvješće o funkcionalnom ispitivanju
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
D.2.1. | RAZDJELNICA -RK
D.2.2. | OPĆA ENERGETSKA INSTALACIJA
2.2.1. | Energetski kabeli
Isporuka,polaganje u postavljene cijevi u opeci,betonu,knaufu ili polaganje u metalne police , te ugradnju u zid od opeke,betona,knaufa, razdjelnice i spajanje sljedećih kabela: (obračun po m1)
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m1 | 575
| NYM-J 5x1,5 mm2 | m1 | 95
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m1 | 370
| H07V-K 25 mm2 | m1 | 5
| H07V-K 16 mm2 | m1 | 24
| H07V-K 6 mm2 | m1 | 30
| H07V-K 2,5 mm2 | m1 | 25
2.2.2. | IPR tipkalo
Isporuka, montaža i spajanje nadgradnog tipkala za isključenje crvene boje (IPR tipkalo). Tipkalo se montira na zid. U stavku ključiti montažni i spojni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 2
2.2.3. | Kutija za izjednačavanje potencijala
Isporuka, montaža i spajanje podžbukno kutije za izjednačenje potencijala u sanitarijama i u drugim prostorima. U stavku uključiti sav potreban spojni pribor te označavanje.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.4. | Jednostruka energetska utičnica, bijela
Isporuka,montaža podžbukno i spajanje energetske utičnice koja se sastoji od sljedećih elemenata: energetske utičnice 16 A,230 V, ukrasnog bijelog okvira za dva modula i pripadajuće ugradbene kutije.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 29
2.2.5. | Jednostruka energetska utičnica s poklopcem, bijela
Isporuka,montaža podžbukno i spajanje energetske utičnice s poklopcem koja se sastoji od sljedećih elemenata: energetske utičnice 16 A,230 V, ukrasnog bijelog okvira za dva modula i pripadajuće ugradbene kutije te poklopca za utičnicu IP44.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 3
2.2.6. | Dvostruka energetska utičnica, bijela
Isporuka,montaža podžbukno i spajanje dvostruke energetske utičnice koja se sastoji od sljedećih elemenata: dvije energetske utičnice 16 A,230 V, ukrasnog bijelog okvira za četiri modula i pripadajuće ugradbene kutije.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 4
2.2.7. | Dvostruka energetska utičnica s poklopcem, bijela
Isporuka,montaža podžbukno i spajanje dvostruke energetske utičnice s poklopcem koja se sastoji od sljedećih elemenata: dvije energetske utičnice 16 A,230 V, ukrasnog bijelog okvira za četiri modula i pripadajuće ugradbene kutije te poklopca za utičnicu IP44.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.8. | Jednopolni modularni prekidač
Isporuka, montaža podžbukno i spajanje jednopolnog modularnog prekidača 10 A, 230V, ukrasnog bijelog okvira za jedan modul,komplet s ugradbenom kutijom.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 3
2.2.9. | Serijski modularni prekidač
Isporuka, montaža podžbukno i spajanje serijskog modularnog prekidača 10 A, 230V, ukrasnog bijelog okvira,komplet s ugradbenom kutijom.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.10. | Izmjenični modularni prekidač
Isporuka, montaža podžbukno i spajanje izmjeničnog modularnog prekidača 10 A, 230V, ukrasnog bijelog okvira,komplet s ugradbenom kutijom
| ­ obračun po kompletu | kpl | 6
2.2.11. | Križni modularni prekidač
Isporuka, montaža podžbukno i spajanje križnog modularnog prekidača 10 A, 230V, ukrasnog bijelog okvira,komplet s ugradbenom kutijom
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.12. | Senzor pokreta, 360°
Isporuka, montaža i spajanje senzora prisutnosti u spušteni strop, 230 V,50 Hz, 360º, do 5 minuta, te podešavanje.
| ­ obračun po kompletu | kom | 3
2.2.13. | Senzor pokreta, 180°
Isporuka, montaža i spajanje senzora prisutnosti u spušteni strop, 230 V,50 Hz, 180º, do 5 minuta, te podešavanje.
| ­ obračun po kompletu | kom | 3
2.2.14. | Napojna stanica za pisoare
Isporuka, montaža i spajanje napojne jedinice za pisoare i slavine. Napojna jedinica se sastoji od plastične kutije s poklopcem dimenzija prema ugrađenoj opremi s punim poklopcem za ugradnju u spušteni strop i u vlažne prostore, transformatora za pisaore napona primara 230V, napon sekundara 48V, snage 500 VA, 2 izlaza, 50/60 Hz, zajedno sa postoljem te s minijaturnim automatskim prekidačem modularne izvedbe, nazivne granične prekidne moći 6kA za izmjenični napon do 240V, dvopolni, nazivne struje 6A, krivulja C. U stavku uključiti DIN šinu dužine 10 cm, te sav potreban montažni i spojni pribor i rad.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.15. | PVC cijevi
Dobava i polaganje u/na zidove od betona, opeke, knaufa, u pod, te na metalne nosače PNT negorivih (halogenfree) krutih cijevi za sekundarni razvod instalacije, komplet s pripadajućim kolčacima, nosačima, kutijama i nastavcima, promjera:
­ obračun po m1
| Ø 20 mm | m1 | 310
| Ø 25 mm | m1 | 170
| Ø 32 mm | m1 | 60
| Ø 50 mm | m1 | 15
2.2.16. | Fiksni spoj
Izrada izvoda za fiksni spoj 3 x fenomata, 1 x bojler i 1 x reklama.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.17. | Spajanje strojarske opreme
Spajanje strojarske opreme koja se isporučuje od strane strojarskog izvođača. Stavka u sebi uključuje spajanje 2 vanjske jedinice klime, 2 unutarnje jednice klime, 3 ventilatora za sanitarije, napu i odsisnog ventilatora nape. U stavku uključiti i potrebni montažni pribor i potreban rad.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.18. | Spajanje elektrotehničke opreme
Spajanje komunikacijskog ormara te ostale opreme na energetsku mrežu.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.19. | Razvodne i ugradbene kutije
Isporuka,montaža i spajanje svih potrebnih razvodnih i ugradbenih kutija sa svim potrebnim priborom. Uključiti u stavku i stezaljke za bezvijčano spajanje kabela. U stavku je uključen i sav potreban materijal i rad za pričvršćenje i montažu u zid.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.20. | Pribor za mehaničko pričvršćenje kabela
Isporuka i montaža pribora za mehaničko pričvršćenje kabela u zid ( gips, vezice....)
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.21. | Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru
Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta: • Atest ugrađene opreme i kabela • Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije • Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa • Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira • Atest o izvršenom mjerenju opće rasvijetljenosti • Atest o izvršenom mjerenju sigurnosne rasvjete • Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju • Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme • Izvješće o funkcionalnom ispitivanju Navedena ispitivanja MORA izvršiti ovlaštena akreditirana pravna osoba!
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
2.2.22. | Puštanje u pogon
Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
D.2.2. | OPĆA ENERGETSKA INSTALACIJA
D.2.3. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
2.3.1. | Ugradna LED svjetiljka 23 W
Isporuka montaža i spajanje - Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište bijele boje, aluminijski odsijač, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2480lm, snaga sistema max 23W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 107 lm/W, životni vijek L70≥70.000h, Ra≥80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP44, rad na temperaturi okoline od -10 °C do +40 °C, dimenzija Φ225x73mm ±5%, ENEC certifikat, kao tip: Opple LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-3000 ili jednakovrijedan ____________________________.
| ­ obračun po komadu | kom | 27
2.3.2. | Ugradna LED svjetiljka 11,5 W
Isporuka montaža i spajanje - Svjetiljka ugradna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište bijele boje, aluminijski odsijač, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1240lm, snaga sistema max 11,5W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 107 lm/W, životni vijek L70≥70.000h, Ra≥80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP44, rad na temperaturi okoline od -10 °C do +40 °C, dimenzija Φ165x58mm ±5%, ENEC certifikat, kao tip: Opple LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-3000 ili jednakovrijedan ____________________________.
| ­ obračun po komadu | kom | 5
2.3.3. | Sigurnosna/protupanična svjetiljka 1
Isporuka, montaža i spajanje - Ugradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 460lm, 240V, 50Hz, 3W, univerzalna optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem bijele boje, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija 95x95x48mm, kao tip: Awex Lovato P LVPU/3W/B/3/SA/AT/WH ili jednakovrijedan ____________________________.
| ­ obračun po komadu | kom | 7
2.3.4. | Sigurnosna/protupanična svjetiljka 2
Isporuka, montaža i spajanje -Ugradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP40, tijelo svjetiljke od polikarbonata, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, kao tip: Awex INFINITY II AC IF2ACS/1W/B/3/SA/AT/WH + IF2/REC ili jednakovrijedan _____________________. '- smjer kretanja ravno '-PIKTOGRAM AWEX STRELICA DOLJE(150X300) ili jednakovrijedan _____________________________.
| ­ obračun po komadu | kom | 3
D.2.3. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
D.2. | ELEKTROENERGETSKI RADOVI
D.3. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
3.1. | Komunikacijski ormar -HD-K
Isporuka i montaža zidnog nadgradnog komunikacijskog ormara 19", 18U 600x900x595 mm sa kompletom za uzemljenje, bravicom, prednjim staklenim vratima, demontažnim bočnim stranicama, zadnjim vratima i ugrađenom opremom: - 1 x prespojni patch panel 1U, 24xRJ45 Cat.6, oklopljeni 360° - 3 x horizontala vodilica kabela sa 5 prstenova, 19" - 1 x polica fiksna 595mm dubine, 19" - 1 x držač za dokumente A4
- 2 x vertikalni kabelski kanal za vođenje kabela visine 18U - 5 x prstenovi za vođenje kabela 80x80mm - 1 x krovna ventilatorska jedinica sa 35W vent. i termostatom - 13 x prespojni kabel RJ45-RJ45, 2m Cat.6 - 1 x napojni panel 19" sa 7x220V i prenaponskom zaštitom - sitni montažni pribor
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
3.2. | Mrežni preklopnik 24-port
Isporuka, montaža i spajanje: Switch 24-Port Gigabit 10/100/1000, 4 x SFP+ Slots Ugrađuje se u ormar -HD-K, 1U, 19'' Podržava PoE, min. 4 x PoE izlaz, svaki PoE izlaz do 30 W Auto detekcija POE uređaja Pametno upravljiv
| ­ obračun po komadu | kom | 1
3.3. | Telekomunikacijska utičnica
Isporuka,montaža i spajanje telekomunikacijske utičnice, podžbukna RJ-45 utičnica, sa 1 modulom RJ-45 Cat.6 oklopljen 360°, bez štampane pločice, za bezalatno spajanje . Stavka uključuje izradu Cat.6 spoja po modulu i ,montažu kućišta podžbukne utičnice, sa označavanjem, ukrasnim bijelim okvirom i ugradbena kutija. U stavci je i označavanje utičnica.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 8
3.4. | WiFi pristupna točka
Isporuka montaža i spajanje stropne WiFi pristupne točke, 802.11 b/g/n/ax, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PoE, sa integriranom antenom. U stavku uključiti sav potreban montažni pribor.
| ­ obračun po komadu | kom | 1
3.5. | Telekomunikacijski kabel FTP
Isporuka,montaža i spajanje telekomunikacijskog kabela tipa FTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom 350 MHz, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,8 mm. Stavka uključuje uvlačenje u PVC cijevi.
| ­ obračun po m1 | m1 | 290
3.6. | PVC cijevi
Dobava i polaganje u/na zidove od betona, opeke, knaufa, u pod, te na metalne nosače PNT negorivih (halogenfree) krutih cijevi za sekundarni razvod instalacije, komplet s pripadajućim kolčacima, nosačima, kutijama i nastavcima, promjera:
­ obračun po m1
| Ø 20 mm | m1 | 165
| Ø 25 mm | m1 | 75
| Ø 50 mm | m1 | 5
3.7. | Pribor za mehaničko pričvršćenje kabela
Isporuka i montaža pribora za mehaničko pričvršćenje kabela i cijevi u zid od opeke/betona ( gips, vezice....)
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
3.8. | Ostalo
Ostali sitni materijal i pribor kao što su: vijci, matice, nosači, držači, odvojnici i sl.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
3.9. | Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru
Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta: • Atest ugrađene opreme i kabela • Mjerenje informatičke instalacije sa izdavanjem pisanih protokola za svaki link pojedinačno (Cat.6) • Mjerenje optičke instalacije sa izdavanjem pisanih protokola za svaki link pojedinačno • Mjerenje telefonske instalacije sa izdavanjem pisanih protokola za svaku paricu pojedinačno (Cat.3) • Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju • Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme • Izvješće o funkcionalnom ispitivanju
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
3.10. | Puštanje u pogon
Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
D.3. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
D.4. | SUSTAV OZVUČENJA
4.1. | Sustav ozvučenja
Isporuka, montaža i spajanje komplet sustava općeg ozvučenja sadržane od sljedećih elemenata:
- panel mrežno upravljivog kombiniranog audio izvora - FM tuner + USB player + mrežni player + internet radio streamer, sljedećih karakteristika ili jednakovrijedno: profesionalni multisource player s ugrađenim FM tunerom sa RDS-om, mogućnošću reproduciranja glazbe s internet radio postaja, USB-a i UpnP mrežnog servera. Kompatibilni formati: MP3, WMA, WAV i FLAC. Jedinica je opremljena s analognim izlazom, optičkim digitalnim izlazom za digitalni media player, a posjeduje žičani Fast Ethernet i Wi-Fi 2,4 G. Kontrola uređaj putem http-a, putem prednje ploče ili putem DOK aplikacije (za iPad, iPhone, iPod Touch ili bilo koji Android uređaja).. 1HE
- panel 2-zonske audio jedinice / mixer pojačala sljedećih karakteristika ili jednakovrijedno: Prof. pojačalo sa pretpojačalom, 2x80W/@4Ω, 2x 60W/100V, Lo-cut filter : 75 Hz / 12 dB/oct, Upravljanje putem RS232 + IC daljinskog kontrolera, THD: < 0,05%, IMD : < 0,09%, Gain: 33dB. Načini rada: stereo ili mono sa nezavisno upravljivim zvučničkim linijama (2 linije), Konekcije: 4x linijski audio ulaz (2RCA), 1x mikrofonski s prioritetom (euroblock), 2x linijski audio izlaz (2RCA). Zasebni zonski el. limitatori (za svaku zonu/liniju), “high-pass” filter, kontrola temperature i automatska zaštita uređaj, zaključavanje prednje ploče ("front panel lock" funkcija). 2HE.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
4.2. | Ugradnu stropni dvo-sistemski zvučnik 6W
Isporuka, montaža i spajanje ugradnog stropnog dvo-sistemskog zvučnika sljedečih karakteristika: Dvosistemski ugradni zvučnik (2-way HiFi Pro), s ugrađenom 6,5" wooferom i 1" visokotoncem, snage 6W@100V (AES rated snaga @16Ω - 40W). Zvučni tlak @1W/1m: 92dB. Maksimalni zvučni tlak @1m: 105dB. Frekventno područje: 60Hz - 20kHz. Disperzija@4kHz: 80°. Vanjski promjer zvučnika: 205 mm. Boja bijela (RAL 9010)
| ­ obračun po komadu | kom | 3
4.3. | Ugradnu dvo-sistemski zvučnik 10-20W
Isporuka, montaža i spajanje ugradnog dvo-sistemskog zvučnika sljedečih karakteristika: Dvosistemski ugradni zvučnik (2-way HiFi Pro) u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a sa aluminijskom prednjom mrežicom, ugrađeni 8" woofer + 1" visokotonac, snaga: 100W@16Ω; 10-20W@100V. Maksimalni SPL: minimalno110dB. Frekventni raspon: minimalno 50Hz - 20kHz. Disperzija@4kHz: minimalno 80°. Stupanj zaštite: minimalno IP54. Promjer otvora za ugradnju: maksimalno 220mm (+/-5%). Vanjski promjer zvučnika: maksimalno 244mm (+/-5%)
| ­ obračun po komadu | kom | 6
4.4. | Sitni potrošni pribor i materijal
Isporuka, montaža i spajanje komplet sitnog potrošnog pribora i materijala te kratkih spojnih kabela: set kratkih spojnih kabela, konektora i spojnog pribora za dovođenje sustava do pune funkcionalnosti (do maksimalne dužine 0,5m).
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
4.5. | Zvučnički kabel 2x1,5 mm2
Isporuka, montaža i spajanje - fleksibilni finožični instalacijski zvučnički kabel 2x1,5 mm2 sljedečih karakteristika ili jednakovrijedan: Fleksibilni kabel 2x1,5mm². Konstrukcija pojedinog vodiča 30 x 0,25mm, minimalne debljine izolacije 0,9mm. Otpor vodiča 13,3 Ω/km. Vodič je goli bakreni vodič, finožični použeni, klase 5. Izolacija: je PVC smjesa TI2 s koncentrično použenim žilama i označenim bojom. Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1. U stavku uključiti zaštitnu savitljivu cijev Ø20 mm, te sav potreban rad i provlačenje kabela kroz cijev.
| ­ obračun po m1 | m1 | 80
4.6. | Ispitivanje sustava, puštanje u rad i obuka korisnika
Ispitivanje sustava, puštanje u rad i podešavanje limitacija sustava, obuka korisnika na lokaciji, dokumentacija: Ispitivanje linija, terminacija kabela, spajanje i povezivanje aktivne opreme, podešavanje upravljačkih GUI sučelja, puštanje u rad, obuka korisnika na lokaciji (2-3 osobe, 1 sat), dokumentacija (izjave o sukladnosti, uputstva, jamstveni, ..)
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
D.4. | SUSTAV OZVUČENJA
D.5. | ISPITIVANJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA
5.1. | Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru
Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta:
- Atest ugrađene opreme i kabela
- Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije za sve vrste kabela od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
- Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
- Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
- Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
- Ispitni listovi razvodnih ormara od strane akreditirane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
- Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
5.2. | Puštanje u pogon i izrada zapisnika
Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji.
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1
D.5. | ISPITIVANJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA
REKAPITULACIJA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
D.1. | PRIPREMNI RADOVI | kn
D.2. | ELEKTROENERGETSKI RADOVI | kn
D.3. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA | kn
D.4. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA | kn
D.5. | ISPITIVANJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA | kn
| UKUPNO | kn
| PDV 25% | kn
| SVEUKUPNO | kn