## List1
Troškovnik
za nabavu usluge redovitog godišnjeg servisa „VRV“ sustava (evidencijski broj nabave: JN-94/24)
R.br. | Opis usluge | Mjerna jedinica | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u EUR | Ukupna cijena bez PDV-a u EUR
"VRV" SUSTAV
1. | Vanjska jedinica VRV sustava - DAIKIN | kom | 39 |  | 0
Provjera propuštanja rashladnih uređaja sukladno odredbi EU i primjenjivim domaćim propisima br. NN 90/2014, EZ 1005/2009
1xgodišnje za količinu rashladnog sredstva <23,95 kg
2xgodišnje za količinu rashladnog sredstva >23,95 kh
Općenito
vizualni pregled radi otkrivanja oštećenih komponenti, vidljivih propuštanja, cjelovitosti izolacije i postojanja neuobičajenih zvukova
Izmjenjivač
čišćenje kondenzatora vanjske jedinice
Napajanje
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje el. spojeva i kontakata
Regulacija i zaštita
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
pregled postavki regulatora, pregled eventualno evidentiranih zastoja u radu
kontrola i podešavanje radnih parametara, kontrola zaštitnih presostata, kontrola rada ventilatora
Rashladni krug
vizualni pregled stanja vidljivog dijela bakrenog cijevnog razvoda i izolacije
kontrola temperatura i tlakova kondenzacije i isparavanja
Analiza rada sustava
kontrola svih radnih parametara
analiza i utvrđivanje rada sustava
Izdavanje zapisnika
servisna kartica
zapisnik o provjeri propuštanja rashladnih uređaja
2. | Unutarnje jedinice VRV sustava - DAIKIN | kom | 497 |  | 0
čišćenje filtera za zrak
pregled i čišćenje, prema potrebi, odgovarajućih izmjenjivača
pregled i čišćenje, prema potrebi, okapnica kondenzatora i rotora ventilatora
pregled postavki regulatora
pregled eventualno evidentiranih zastoja u radu
kontrola i podešavanje radnih parametara
3. | Hidrobox | kom | 8 |  | 0
Općenito
vizualni pregled radi otkrivanja oštećenih komponenti, vidljivih propuštanja, cjelovitosti izolacije i postojanja neuobičajenih zvukova
Izmjenjivač
čišćenje kondenzatora vanjske jedinice
Napajanje
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje el. spojeva i kontakata
Regulacija i zaštita
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
pregled postavki regulatora, pregled eventualno evidentiranih zastoja u radu
kontrola i podešavanje radnih parametara, kontrola zaštitnih presostata, kontrola rada ventilatora
Rashladni krug
vizualni pregled stanja vidljivog dijela bakrenog cijevnog razvoda i izolacije
provjera točnosti temperaturnih sondi, pretvornika tlakova usporedbom sa stvarno izmjerenom temperaturom i tlakom kalibriranim termometrom i manometrom
kontrola temperatura i tlakova kondenzacije i isparavanja
Analiza rada sustava
kontrola svih radnih parametara
analiza i utvrđivanje rada sustava
4. | Sustav centralnog upravljanja | kom | 7 |  | 0
pregled i kontrola postavki
podešavanje parametara
kontrola rada
5. | Klima komore | kom | 2 |  | 0
Kontrola po F-gas regulativi
Provjera propuštanja rashladnih uređaja sukladno uredbi EU i primjenjivim domaćim propisima br. NN 90/2014, EZ 1005/2009
1x godišnje za količinu rashladnog sredstva <23,95 kg
2x godišnje za količinu rashladnog sredstva >23,95 kg
Općenito
vizualni pregled radi otkrivanja oštećenih komponenti, vidljivih propuštanja, cjelovitosti izolacije i postojanja neuobičajenih zvukova
Izmjenjivač
čišćenje kondezatora vanjske jedinice
Napajanje
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje el. spojeva i kontakata
Regulacija i zaštita
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka kontrole i zaštite
pregled postavki regulatora, pregled eventualno evidentiranih zastoja u radu
kontrola i podešavanje radnih parametara, kontrola zaštitnih presostata, kontrola rada ventilatora
provjera točnosti temperaturnih sondi, pretvornika tlakova usporedbom s stvarno izmjerenom temperaturom i tlakom kalibriranim termometrom i manometrom
Rashladni krug
vizualni pregled stanja vidljivog dijela bakrenog cijevnog razvoda i izolacije
kontrola temperatura i i tlakova kondezacije i isparavanja
Hidraulički krug
vizualni pregled stanja vidljivog dijela cijevnog razvoda i izolacije
provjera nepropusnosti spojeva elemenata hidrauličkog kruga
provjera rada pumpe, mjerenje otpora namotaja, strujnog opterećenja
provjera rada osjetnika protoka
kontrola protoka rashladne vode/glikola
Analiza rada sustava
kontrola svih radnih parametara
analiza i utvrđivanje rada sustava
Izdavanje zapisnika
servisna kartica
zapisnik o provjeri propuštanja rashladnih uređaja sukladno uredbi EU i primjenjivim domaćim propisima br. NN 90/2014, EZ 1005/2009
MONOSPLIT KLIMA UREĐAJI
6. | Split klima uređaj | kom | 9 |  | 0
Split vanjska jedinica
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
čišćenje kondezatora vanjske jedinice
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje električnih spojeva i kontakata
pregled i analiza temperatura i tlakova kondezacije i isparivanja, mjerenje superheating-a i subcooling-a
Split unutarnja jedinica
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
pregled i čišćenje, dezinfekcija filtera za zrak
pregled i čišćenje, dezinfekcija izmjenjivača topline
pregled i čišćenje, prema potrebi, okapnica kondezata i rotora ventilatora
SKY AIR
7. | SKY Air | kom | 5 |  | 0
DAIKIN RZAG71MY1 + FAA71A
Split vanjska jedinica
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
čišćenje kondezatora vanjske jedinice
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje električnih spojeva i kontakata
pregled i analiza temperatura i tlakova kondezacije i isparivanja, mjerenje superheating-a i subcooling-a
Split unutarnja jedinica
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
pregled i čišćenje, dezinfekcija filtera za zrak
pregled i čišćenje, dezinfekcija izmjenjivača topline
pregled i čišćenje, prema potrebi, okapnica kondezata i rotora ventilatora
MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJI
8. | Multi split sustav DAIKIN | kpl | 1 |  | 0
(1 vanjska + 2 unutarnje jedinice)
pregled vanjske i unutarnje jedinice
čišćenje kondenzatora vanjske jedinice
provjera radne tvari
pregled unutarnje jedinice
čišćenje i dezinfekcija isparivača
čišćenje i dezinfekcija filtera
čišćenje kadice odvoda kondezata
kontrola rada i radnih parametara
| UKUPNO: |  | 0
PDV 25%:
| SVEUKUPNO: |  | 0
Potpis ovlaštene
| Datum i mjesto______________________ |  |  | osobe ponuditelja:
__________________________________